TECHNICKÁ SPECIFIKACE

dle zákona č. 40/2004, Sb. ve znění Vyhl. č. 239/2004 Sb.

Technický list

Konkretizace typu a modifikace výrobku:

Hranatá, pro obetonování, určená pro osazení do zeleného pásu.

ČOV  AS-VARIOcomp N, velikost 30 – 50 EO

N – svařovaná hranatá nesamonosná nádrž

ČSN 75 6402	„Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel“

ČSN EN 12255	„Čistírny odpadních vod“

2011/305/ES 	„Nařízení č. 305/2011 Evropského parlamentu a rady ze dne 9. března 2011 ohledně stavebních harmonizovaných podmínek pro označení stavebních výrobků“.

2006/42/ES 	„Směrnice Evropského parlamentu a rady ze dne 17. května 2006 o strojích a strojních zařízení ve znění změny směrnice 95/16/ES“

2006/95/ES 	„Směrnice rady elektrických spotřebičů k použití v rámci určitého napětí.“

NV 23/2011	Nařízení vlády ze dne 22. prosince 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.

NV 416/2010	Nařízení vlády ze dne 14. prosince 2010 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních voda náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

Byly použity následující harmonizované normy:

EN 12566-3	čistírny do 50 EO Část 3: prefabrikované a/nebo na místě montované zařízení k nakládání s domovními odpadními vodami

Technický standard

Hranatá, pro obetonování, určená pro osazení do zeleného pásu.

Popis:

Malá kontejnerová domovní čistírna odpadních vod s aerobním procesem čištění, velikost pro  …………. ekvivalentních obyvatel (EO), v celoplastové, hranaté nádrži pro osazení do zeleného pásu s obetonováním.

Princip čištění:

Aktivační, aerobní technologie, technologické prostory navrženy velikostně dle ČSN 75 6402 a ČSN EN 12255, objem zásobníku kalu je dimenzován na denní spotřebu 150 l /EO s min. kapacitou zdržení kalu 3 měsíce, parametry vyčištěné vody podle NV č. 23/2011 Sb.

Nádrž ČOV:

Plastová z termoplastu (PP, PE) hranatá, konstruována podle zásad ČSN EN 12573 a předpisů DVS, vstupní manipulační otvor obdélníkový min. světlý rozměr 800 x 900 mm

Víko manipulačního otvoru:

Nepochozí, uzamykatelné, otevíratelné na pantech, sendvičové skladby ze dvou hliníkových plechů s vnitřní vrstvou tvrdé PUR pěny, tepelně izolační, odolného proti UV záření.

Další vybavení:

Dmychadlo vč. provzdušňovacích elementů, rozvody vzduchu.

Způsob osazení:

Čistírna se osadí do výkopu na rovnou betonovou podkladní desku tloušťky dle únosnosti základové zeminy. Plastová nádrž je určena k obetonování jako ztracené vnitřní bednění, v zeleném pásu, max. hloubka základové spáry 3000 mm

Statika:

Plastová nádrž vč. stropu, vnější obetonování nádrže staticky posoudit na zemní tlak, přitížení od zásypu, nahodilé přitížení na terénu min. 2.5 MPa, vč. posouzení stability betonové konstrukce na min. dobu provozu 50 let dle příslušných norem. Posoudit nutnost hydroizolací asfaltovými pásy v případě agresivity spodní vody. Zásypy prováděny po vrstvách max. 300 mm vhodným materiálem bez velkých a ostrých zrn s ohledem na možnost poškození případné hydroizolace. O využití místního vytěženého materiálu rozhodne geolog.

Uživatelský standard

Dodávka kompletního kontejneru ČOV, plastová nádrž vč. stropu a odklopného víka, technologické vystrojení a dmychadlo. Montáž kontejnerové ČOV provést podle montážních pokynů výrobce. ČOV se osadí do výkopu na rovnou betonovou podkladní plochu tloušťky dle únosnosti základové zeminy, provede se vnější bednění vč. armovací výztuže podle statického návrhu a vlastní betonáž. Vnitřní plastová nádrž ČOV se rozepře pažením proti tlaku betonové směsi. Betonáž provádět za současného napouštění nádrže vodou. Výsledná podoba objektu je zabudovaná ČOV v upraveném terénu, zatravněné ploše, s odklopným obdélníkovým víkem manipulačního vlezu, s esteticky upraveným povrchem cca 50 mm nad úrovní terénu.

Vlastnosti výrobku doloženy prohlášením o vlastnostech podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011.

Technické údaje:	AS-VARIOcomp N 30-50 EO

Vstupní parametry

| velikost ČOV | počet EO | jmenovitý denní průtok (m3/den) | jmenovité látkové zatížení (kg BSK5/den) | min. počet vyvážení kalu za rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 25 - 33 | 3,75 – 4,95 | 1,5 – 1,98 | 3 |
| 40 | 34 – 44 | 5,1 – 6,6 | 2,04 – 2,64 | 3 |
| 50 | 45 - 55 | 6,75 – 8,25 | 2,7 – 3,3 | 3 |

Rozměry a hmotnost

| velikost ČOV | L (mm) | B (mm) | Hv (mm) | Ho (mm) | H1* (mm) | H2** (mm) | DN přítok a odtok | hmotnost (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | konstrukce, materiál a provedení nádrže |
|  |  |  |  |  |  |  |  | S PE | N PP |
| 30 | 2000 | 2160 | 2200 | 2050 | 2790 | 0 | 150 | 1250 | 1100 |
| 40 | 3000 | 2160 | 2200 | 2050 | 2790 | 0 | 150 | 1400 | 1230 |
| 50 | 4000 | 2160 | 2200 | 2050 | 2790 | 0 | 150 | 1750 | 1550 |