FIRMA							ADRESA

DRUH ČINNOSTI					PSČ

MĚSTO

NÁZEV ZAKÁZKY ČOV AS - MONOcomp 20 P, /PB, /PB-SV

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A REALIZACI STAVBY

TECHNICKÁ ZPRÁVA

PARÉ

MÍSTO, DATUM

Obsah

1.	Identifikační údaje stavby a investora	3

2.	Základní údaje o stavbě	3

2.1.	Stručný popis stavby a jejího účelu	3

2.2.	Stručný popis provozu ČOV	3

2.3.	Území stavby	3

2.4.	Vliv stavby na životní prostředí	4

2.5.	Hledisko PO a CO	4

3.	Zdůvodnění stavby a jejího umístění	4

4.	Podmiňující předpoklady	4

4.1.	Vazby staveniště	4

4.2.	Kapacitní bilance	4

4.3.	Množství přitékající a odtékající splaškové vody	4

4.4.	Znečištění přitékající vody	5

4.5.	Vypouštěné znečištění	5

4.6.	Údaje o recipientu	6

4.7.	Posouzení vlivu vypouštěných vod z ČOV na recipient	6

4.8.	Znečištění přitékající vody	7

4.9.	Vypouštěné znečištění	7

4.10.	Údaje o recipientu	9

5.	Technologie ČOV	9

5.1.	Zvolený typ čistírny odpadních vod	9

5.2.	Funkce čistírny	9

5.2.1.	Nátok odpadních vod	9

5.2.2.	Odtah přebytečného kalu	9

5.2.3.	Samotný proces čištění má následující fáze	10

5.3.	Strojně-technologické zařízení	10

5.4.	Provedení	10

5.5.	Základní technické a technologické parametry navržené ČOV	10

5.6.	Strojně-technologické vybavení ČOV AS-MONOcomp 20	10

6.	Technický popis řešení	11

6.1.	Přehled podkladů	11

6.2.	Vypracování	11

6.3.	Zemní práce	11

6.4.	Montážně-technologický postup osazení ČOV	11

6.5.	Elektroinstalace	13

6.6.	Zprovoznění ČOV a předání odběrateli	13

7.	Průvodní technická dokumentace předávaná s ČOV	13

8.	Přílohy	13

TATO TECHNIKÁ ZPRÁVA OBSAHUJE ČERVENÝ TEXT, ZE KTERÉHO VYBERTE VŽDY TU SPRÁVNOU VARIANTU A NEHODÍCÍ SE SMAŽTE! POTÉ AKTUALIZUJTE OBSAH!

# Identifikační údaje stavby a investora

| Název akce: |  |
| --- | --- |
| Objekt: | ČOV AS - MONOcomp 20 P, /PB, /PB-SV |
| Katastrální území: |  |
| Stavební úřad: |  |
| Investor: |  |
| Dodavatel technologické části: | ASIO NEW, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno |
| Dodavatel stavební části: |  |
| Projektant: |  |

# Základní údaje o stavbě

## Stručný popis stavby a jejího účelu

- popis stavby, pro kterou je ČOV AS–MONOcomp 20 navržena

- popis stávajícího stavu

- zdůvodnění umístění ČOV

- základní popis ČOV AS–MONOcomp 20

## Stručný popis provozu ČOV

Čistírna odpadních vod (dále jen ČOV) nevyžaduje trvalou obsluhu. Po uvedení do chodu pracuje ČOV automaticky. Ve stanovených intervalech je nutno provádět pouze činnosti mající charakter kontroly chodu ČOV a technologických parametrů čistícího procesu.

Strojně-technologické zařízení ČOV se skládá z hydraulického systému a aeračního systému. Spuštění chodu dmychadla zajišťuje řídící jednotka, jejíž spuštění se provádí zasunutím zástrčky do zásuvky v zásuvkovém rozvodu. Hydraulický systém je tvořen rozvody z polypropylenového potrubí a PVC hadic uvnitř ČOV. V závislosti na chodu dmychadla a hydraulických poměrech v jednotlivých fázích řízených řídící jednotkou ČOV zajišťuje automaticky střídavě aeraci a sedimentaci kalu a vody. V nastavené době (několikrát denně) dojde ke klidové fázi, proplachu a následnému odtahu vyčištěné vody.

## Území stavby

- umístění ČOV, majitel pozemku, katastrální území, parcelní číslo

- charakter staveniště

- situování ČOV v návaznosti na recipient

- potřeba demolic, přeložky inženýrských sítí

- zábor zemědělské nebo lesní půdy

- vyhodnocení inženýrsko-geologického průzkumu

## Vliv stavby na životní prostředí

Celá stavba je typická ekologická stavba, jejímž základním smyslem je zlepšit v dané oblasti stav životního prostředí, pokud se týká způsobu odvádění a čištění splaškových odpadních vod. Provoz ČOV při správné obsluze nezpůsobuje žádné hygienické závady. Výrobce uvádí hlučnost ČOV AS–MONOcomp 20: LWA = 35 až 41 dB (stanoveno dle ČSN ISO 9614-2) v závislosti na typu použitého dmychadla.

## Hledisko PO a CO

- popis vlivu umístění ČOV na požadavky civilní ochrany a požární zabezpečení stavby

# Zdůvodnění stavby a jejího umístění

- umístění ČOV v návaznosti na zdroj znečištění

- umístění ČOV v návaznosti na recipient

- popis přístupu na staveniště

# Podmiňující předpoklady

## Vazby staveniště

- omezení vyvolaná stavbou ČOV

- přeložky inženýrských sítí

- odstranění porostu, stromů – eventuální náhrada

- podmiňující investice

## Kapacitní bilance

- přehled kapacit, na které je proveden návrh velikosti vlastní ČOV

## Množství přitékající a odtékající splaškové vody

Pro výše uvedenou kapacitu lze s určitou přesností stanovit celkové množství splaškové odpadní vody, která bude přivedena na ČOV. Při výpočtu se vychází z potřeb uvedených v normě ČSN 75 6402 Čistírny odpadních vod do 500 EO, která určuje výpočet potřeby vody při navrhování čistíren odpadních vod, upravených dle zkušeností projektanta (u zástavby RD uvažujeme specifickou potřebu vody ve výši 120 l/osobu/den).

Podle uvedených předpokladů bude denní přítok splaškové odpadní vody na ČOV a odtok z ČOV činit:

| Celkový přítok za den | m3/den |  |
| --- | --- | --- |
| Průměrný přítok za 24 hodin | l/s |  |
| Celkový přítok za rok | m3/rok |  |
| Počet EO |  |  |

Množství odtékající odpadní vody bude totožné s množstvím vody, odečítaném na vodoměru na vodovodní přípojce pro provozní objekt.

NÁSLEDUJÍCÍ BODY 4.4. – 4.7. SE TÝKAJÍ VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH!

## Znečištění přitékající vody

Odpadní vody přitékající na novou ČOV jsou běžné splaškové vody ze sociálních zařízení. Tyto vody mají obdobné složení u hlavních druhů znečištění, které činí:

a) Biochemická spotřeba kyslíku (BSK5)

Podle ČSN 75 6402 (tabulka 3) se počítá na 1 obyvatele (populační ekvivalent) specifické znečištění 60 g/den. To bude činit:

Denně: 	počet EO x 0,060 kg BSK5/den	kg BSK5/den

Ročně: 	denně x 365 dní	kg BSK5/rok

b) Nerozpuštěné látky (NL)

Podle ČSN 75 6402 (tabulka 3) se počítá na 1 obyvatele (populační ekvivalent) specifické znečištění 55 g/den. To bude činit:

Denně: 	počet EO x 0,055 kg NL/den	kg NL/den

Ročně: 	denně x 365 dní	kg NL/rok

c) Chemická spotřeba kyslíku (CHSK)

Podle ČSN 75 6402 (tabulka 3) se počítá na 1 obyvatele (populační ekvivalent) specifické znečištění 120 g/den. To bude činit:

Denně: 	počet EO x 0,120 kg CHSK/den	kg CHSK/den

Ročně: 	denně x 365 dní	kg CHSK/rok

## Vypouštěné znečištění

Výrobce ČOV, firma ASIO NEW, spol. s r. o., zaručuje na výtoku z čistírny následující parametry vyčištěné vody:

###### Standardní vybavení ČOV AS–MONOcomp 20

| CHSKCr (mg/l) | BSK5 (mg/l) | NL (mg/l) |
| --- | --- | --- |
| p / m | p / m | p / m |
| 90 / 130 | 20 / 30 | 20 / 30 |

Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod dle nařízení vlády 401/2015 Sb.

| Kategorie ČOV (EO) | CHSKCr (mg/l) | BSK5 (mg/l) | NL (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| < 500 | p / m | p / m | p / m |
|  | 150 / 220 | 40 / 80 | 50 / 80 |

Vysvětlivky:

p	přípustná hodnota koncentrací pro rozbory směsných vzorků vypouštěných odpadních vod

m	maximální přípustná hodnota koncentrací pro rozbory prostých vzorků vypouštěných odpadních vod

Ze srovnání hodnot ukazatelů vypouštěného znečištění na výtoku z ČOV garantovaných výrobcem a hodnot požadovaných dle NV 401/2015 Sb. vyplývá vhodnost použití navrhované ČOV.

Odběr vzorků vyčištěné odpadní vody bude prováděn z odtokového žlabu na odtoku ČOV.

Vypouštěné znečištění bude činit (pro standardní vybavení ČOV):

- u BSK5

Denně: 	odtok za den v m3 x 0,020	kg BSK5/den

Ročně: 	denně x 365 dní	kg BSK5/rok

b) Nerozpuštěné látky

Denně: 	odtok za den v m3 x 0,020	kg NL/den

Ročně: 	denně x 365 dní	kg NL/rok

c) u CHSKCr

Denně: 	odtok za den v m3 x 0,090	kg CHSK/den

Ročně: 	denně x 365 dní	kg CHSK/rok

## Údaje o recipientu

- popis recipientu – název, situování, vzdálenost od ČOV

- majitel, správce recipientu

- základní údaje o recipientu – kapacita, Q355, znečištění, výsledky rozboru použité při výpočtu vlivu vypouštěných vod z ČOV na recipient – viz kap. 4.7.

## Posouzení vlivu vypouštěných vod z ČOV na recipient

Posouzení pro standardní vybavení ČOV AS–MONOcomp 20:

Množství vypouštěných vod z ČOV:	QVYP	………	l/s

Kvalita vody na odtoku z ČOV, udávaná výrobcem:	BSK5 VYP	25	mg/l

CHSKCr VYP	90	mg/l

NLVYP	25	mg/l

Hodnota Q365 recipientu:		………	l/s

Kvalita vody v recipientu dle základního rozboru:	BSK5 REC	………	mg/l

CHSKCr REC	………	mg/l

NLREC	………	mg/l

Výpočet ovlivnění kvality vody recipientu:

BSK5 = (QVYP x BSK5 VYP) + (Q355 x BSK5 REC) : (QVYP + Q355) =	………	mg/l CHSKCr = (QVYP x CHSKCr VYP) + (Q355 x CHSKCr REC) : (QVYP + Q355) =	………	mg/l NL = (QVYP x NL VYP) + (Q355 x NL REC) : (QVYP + Q355) =	………	mg/l

NÁSLEDUJÍCÍ BODY 4.8. – 4.10. SE TÝKAJÍ VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH!

## Znečištění přitékající vody

Odpadní vody přitékající na novou ČOV jsou běžné splaškové vody ze sociálních zařízení. Tyto vody mají obdobné složení u hlavních druhů znečištění, které činí:

a) Biochemická spotřeba kyslíku (BSK5)

Podle ČSN 75 6402 (tabulka 3) se počítá na 1 obyvatele (populační ekvivalent) specifické znečištění 60 g/den. To bude činit:

Denně: 	počet EO x 0,060 kg BSK5/den	kg BSK5/den

Ročně: 	denně x 365 dní	kg BSK5/rok

b) Nerozpuštěné látky (NL)

Podle ČSN 75 6402 (tabulka 3) se počítá na 1 obyvatele (populační ekvivalent) specifické znečištění 55 g/den. To bude činit:

Denně: 	počet EO x 0,055 kg NL/den	kg NL/den

Ročně: 	denně x 365 dní	kg NL/rok

c) Chemická spotřeba kyslíku (CHSK)

Podle ČSN 75 6402 (tabulka 3) se počítá na 1 obyvatele (populační ekvivalent) specifické znečištění 120 g/den. To bude činit:

Denně: 	počet EO x 0,120 kg CHSK/den	kg CHSK/den

Ročně: 	denně x 365 dní	kg CHSK/rok

d) Amoniakální dusík (N-NH4)

Podle ČSN 75 6402 (tabulka 3) se počítá na 1 obyvatele (populační ekvivalent) specifické znečištění 11 g/den. To bude činit:

Denně: 	počet EO x 0,011 kg N-NH4/den	kg N-NH4/den

Ročně: 	denně x 365 dní	kg N-NH4/rok

## Vypouštěné znečištění

Výrobce ČOV, firma ASIO NEW, spol. s r. o., zaručuje na výtoku z čistírny následující parametry vyčištěné vody:

###### Standardní vybavení ČOV AS–MONOcomp 20

| CHSKCr (mg/l) | BSK5 (mg/l) | NL (mg/l) | N-NH4 (mg/l) | Ncelk (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| p / m | p / m | p / m | p / m | p / m |
| 90 / 130 | 20 / 30 | 20 / 30 | 10 / 20 | 18 / 20 |

Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod dle nařízení vlády 57/2016 Sb.

| Kategorie ČOV (EO) | CHSKCr (mg/l) | BSK5 (mg/l) | NL (mg/l) | N-NH4 (mg/l) | Ncelk (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 10 | p / m | p / m | p / m | p / m | p / m |
|  | - / 150 | - / 40 | - / 30 | - / 20 | - / - |
| 10 - 50 | p / m | p / m | p / m | p / m | p / m |
|  | - / 150 | - / 40 | - / 30 | - / - | - / 30 |

Vysvětlivky:

p	přípustná hodnota koncentrací pro rozbory směsných vzorků vypouštěných odpadních vod

m	maximální přípustná hodnota koncentrací pro rozbory prostých vzorků vypouštěných odpadních vod

Ze srovnání hodnot ukazatelů vypouštěného znečištění na výtoku z ČOV garantovaných výrobcem a hodnot požadovaných dle NV 57/2016 Sb. vyplývá vhodnost použití navrhované ČOV.

Odběr vzorků vyčištěné odpadní vody bude prováděn z odtokového žlabu na odtoku ČOV.

Vypouštěné znečištění bude činit (pro standardní vybavení ČOV):

- BSK5

Denně: 	odtok za den v m3 x 0,030	kg BSK5/den

Ročně: 	denně x 365 dní	kg BSK5/rok

- Nerozpuštěné látky

Denně: 	odtok za den v m3 x 0,030	kg NL/den

Ročně: 	denně x 365 dní	kg NL/rok

- CHSKCr

Denně: 	odtok za den v m3 x 0,130	kg CHSK/den

Ročně: 	denně x 365 dní	kg CHSK/rok

- Amoniakální dusík (N-NH4)

Denně: 	odtok za den v m3 x 0,020	kg N-NH4/den

Ročně: 	denně x 365 dní	kg N-NH4/rok

- Celkový dusík (Ncelk)

Denně: 	odtok za den v m3 x 0,020	kg Ncelk/den

Ročně: 	denně x 365 dní	kg Ncelk/rok

## Údaje o recipientu

- popis recipientu – název, situování, vzdálenost od ČOV

- výpočet velikosti vsakovacího zařízení

# Technologie ČOV

## Zvolený typ čistírny odpadních vod

Celoplastová domovní čistírna odpadních vod (dále jen ČOV) AS-MONOcomp 20 je aktivační aerobní čistírna odpadních vod principu SBR. Znečištění je z odpadních vod odstraňováno mechanicko-biologickými procesy v tzv. SBR reaktoru. Při procesu je využíváno jednoduché nádrže a časově řízeného čistící cyklu probíhajícího v průběhu dne. Jedná se o typovou řadu vystrojených domovních čistíren odpadních vod určených k čištění splaškových vod z RD. Znečištění je z odpadních vod odstraňováno mechanicko-biologickými procesy. Technologické řešení těchto čistíren je založeno na stabilním a spolehlivém provozu při minimální spotřebě energie. Tato technologie využívá aerobní biologické procesy, které jsou v praxi ověřeny dlouholetým provozem. Při procesu je využíváno jednoduché nádrže a časově řízeného čistícího cyklu probíhajícího v průběhu dne.

ČOV AS-MONOcomp 20 slouží k čištění splaškových odpadních vod z bytových zařízení, obytných lokalit, administrativních a provozních budov, hotelů, autokempinků atd. podmíněně rekreačních zařízení. A to vše s počtem 10 až 20 ekvivalentních obyvatel (pro 1 EO je uvažováno s hodnotou BSK5 60 g/den, množstvím odpadních vod 150 l·den-1). Zařízení odpovídá po technologické stránce i po stránce komfortu obsluhy ČSN 75 6402 Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel a je již konstruováno s ohledem na EN 125 66.

PRO STANDARDNÍ VERZI ČISTÍRNY!

V nádrži je umístěn provzdušňovací systém sestávající z rozvodu vzduchu a provzdušňovacích elementů a mamutky. Celá nádrž je přístupná otvorem se vstupním komínkem Ø880 mm na úrovni terénu ukončená pochozím plastovým poklopem Ø950 mm.

PRO VERZI ČISTÍRNY /PB nebo / PB-SV!

Celá nádrž je přístupná otvorem se vstupním komínkem Ø900 mm na úrovni pod terénem. Po úroveň terénu je třeba vyskládat vstupní šachtu z prefabrikovaných dílců (dodávka stavby).

## Funkce čistírny

### Nátok odpadních vod

Odpadní vody jsou do nádrže ČOV přiváděny kontinuálně do nátokového prostoru, který je oddělen od zbytku čistírny stěnou. Pro zachycení hrubého znečištění je na nátoku osazen nátokový koš jako primární mechanické předčištění odpadních vod. Pro urychlení rozkladu zachyceného znečištění je v určitých fázích čištění čerpána odpadní voda v nádrži mamutkovým čerpadlem do nátokového koše. Tím dochází k rozmělnění a rychlejšímu rozkladu zachycených částic, které jsou rozložitelné.

### Odtah přebytečného kalu

Po provedeném odtahu čisté vody se na základě nastaveného programu provede odtah přebytečného kalu, a to do filtračního zařízení nebo separátní nádrže na kal. V některých případech může být kalová nádrž součástí čistící jednotky. Kalová voda se vrací do procesu čištění. Alternativně je možné kal odtahovat externě – v případě, kdy obsah aktivovaného kalu přesáhne objem 700 ml/l po třicetiminutové sedimentační zkoušce, se provede odtah 1/3 až 2/3 objemu nádrže fekálním vozem.

### Samotný proces čištění má následující fáze

- Aerační fáze - během ní dochází k aerobním čistícím procesům. Plovoucí mikroorganismy shluknuté do vloček odstraňují aerobní degradací organické znečištění a konverzují ho do biomasy. Aerační fáze je v některých fázích čištění uzpůsobena pro možnost denitrifikace, kdy se střídá aktivní provzdušňování s pauzami.

- Sedimentace – v této fázi čištění je zcela přerušeno provzdušňování a v nádrži dochází k sedimentaci vloček tak, že se vytvoří rozhraní mezi aktivovaným kalem a vyčištěnou vodou.

- Odtah čisté vody – v době oddělení čisté vody a kalu je mamutkovým čerpadlem odtahována čistá voda do odtoku.

## Strojně-technologické zařízení

Strojně-technologické zařízení ČOV se skládá z hydraulického a aeračního systému. (u typu P navíc dávkovací zařízení). V případě požadavku na hygienizaci odtoku může být k čistírně dodáno samostatné zařízení pro hygienizaci – UV lampa.

Hydraulický systém je tvořen rozvody z polypropylenového potrubí uvnitř ČOV. ČOV zajišťuje automaticky střídání jednotlivých fází čistícího procesu.

Aerační systém se skládá z dmychadla, rozvodu vzduchu a jemnobublinného difuzoru.

## Provedení

Všechna zařízení jsou vyrobena z trvanlivých materiálů vhodných pro účely ČOV – mamutková čerpadla (dále jen mamutky) a difuzory pro umístění přímo v nádrži, dmychadlo a řídicí jednotka pak mimo prostor nádrže v chráněném objektu (např. garáž, sklep nebo venkovní nástěnná skříň či samostatně stojící pilíř).

Elektrickou část ČOV tvoří dmychadlo a řídicí jednotka, které jsou umístěny v samostatně stojícím plastovém pilíři nedaleko ČOV. Zařízení je určeno pro připojení k napájení ze soustavy TN–C-S1+N+PE 230V/50Hz a je určeno do prostředí s teplotou od -15°C do +40°C, vlhkého a prašného s prachem nehořlavým a pod přístřešek – prostředí označené číslicopísmennou značkou AA 4, AB 4, AC 1, AD 4, AE 4, AF 2 dle ČSN 33 2000-1 ed.2.

## Základní technické a technologické parametry navržené ČOV

|  | AS–MONOcomp 20 |
| --- | --- |
| Počet EO | 10 - 20 |
| Qd (m3/den) | 3,0 |
| Qs (kg BSK5/den) | 1,20 |
| Průměr/max. rozměr (mm) | 2100/2820* |
| Příkon Pi (W) | 124 |
| Hmotnost (kg) | 750* |

*Pozn.: u typu /PB a /PB-SV se rozměry a hmotnost nádrže ČOV liší!

## Strojně-technologické vybavení ČOV AS-MONOcomp 20

Zdroj stlačeného vzduchu:

1x dmychadlo Airmac DBMX-400

Provzdušňovací elementy:

3x trubkový jemnobublinný element

Dávkování srážení fosforu: (pouze u typu P)

1x dávkovací čerpadlo NKNSOO1HA110

Volitelné zařízení:

UV lampa UVC 60W

# Technický popis řešení

## Přehled podkladů

Při zpracovávání této projektové dokumentace byly použity následující podklady:

- seznam všech projekčních podkladů

## Vypracování

- umístění ČOV

- osazení ČOV s ohledem na okolní zástavbu, zatížení, úroveň hladiny spodní vody

- způsob statického zajištění nádrže, statické posouzení

- vyvedení ČOV nad terén, výška nástavce, úprava okolí ČOV s ohledem na možnost zatékání povrchové srážkové vody

- způsob zakrytí ČOV, typ víka

- přítok odpadních vod do ČOV, určení typu potrubí, jeho dimenze, umístění revizní šachty před ČOV, popis typu revizní šachty

- odtok odpadních vod z ČOV, určení typu potrubí, jeho dimenze, umístění revizní šachty za ČOV, popis typu revizní šachty

- způsob odvětrání vnitřní kanalizace přivedené do ČOV (součást projektu zdravotně-technických instalací)

## Zemní práce

- posouzení staveniště na základě výsledků stavebně-geologického průzkumu

- způsob otevření stavební jámy

- návrh zajištění stavební jámy

- zabezpečení okolní výstavby

- úroveň hladiny spodní vody, způsob odvodnění stavební jámy

- způsob ochrany základové spáry

- zásyp ČOV, hutnění

- procentuální zastoupení tříd těžitelnosti zeminy (pro potřebu zpracování položkového rozpočtu)

## Montážně-technologický postup osazení ČOV

- Snížit hladinu podzemní vody pod úroveň základové desky (pokud se v místě instalace nachází).

- Provést kontrolu rovinnosti základové desky (povolené tolerance ve všech směrech ( 5 mm) a provést zápis o provedeném měření. V případě, že rovinnost není v uvedené toleranci, nepokračovat v osazování.

- Přesvědčit se, že vnitřní prostory ČOV jsou prosté cizích předmětů a srážkové vody. Případnou srážkovou vodu je nutno z ČOV před manipulací vyčerpat.

- Překontrolovat celkový stav nádrže ČOV s důrazem na úvazy. Při zjištění případného poškození nádrže nepokračovat v osazování a kontaktovat dodavatele. Případnou opravu je nutno provést před osazením do výkopu.

- Přesvědčit se, že na betonové podkladní desce nejsou žádné předměty, kameny, hlína apod. a tyto případně odstranit. V případě, že betonová podkladní deska není zbavena těchto nečistot, nepokračovat v osazování.

- Usadit ČOV do stavební jámy na betonovou podkladní desku. Manipulaci s čistírnou provádět dle čl. 2.1 „Projekčních a instalačních podkladů“.

- Provést vodotěsné připojení přívodu kanalizace vložením kanalizační trouby do hrdla ČOV a připojení odtoku nasazením hrdla kanalizační trouby na trubku odtoku z ČOV. Standardně jsou vtoková a výtoková potrubí provedena z PP trubek kompatibilních s kanalizačními hrdlovými trubkami z PVC s pryžovými kroužky. Dále provést připojení přívodu vzduchu od dmychadla (pryžová hadice v chráničce nebo svařované PP potrubí).

NÁSLEDUJÍCÍ BOD „h.“ SE VZTAHUJE KE STANDARDNÍ VERZI ČISTÍRNY!

- Provést obsypání nádrže zeminou (nehutnit) nebo její obetonování v souladu se stavebním projektem. Při zahrnování zeminou je nutno postupovat rovnoměrně po vrstvách o tloušťce 0,3 m. Zemina nesmí obsahovat kameny, stavební materiál a ostatní předměty, které by mohly mechanicky poškodit plastové nádrže ČOV a případně vyvodit zvýšené místní napětí na nádrž. Při obsypu nebo případné betonáži je nutno provádět současně naplňování ČOV vodou ve všech prostorách čistírny tak, aby hladina vody vždy úměrně převyšovala úroveň obetonování nebo zásypu! Pozor na připojení přívodu vzduchu!

NÁSLEDUJÍCÍ BOD „i.“ SE VZTAHUJE K VERZI ČISTÍRNY /PB NEBO /PB-SV!

- Provést vybetonování mezí pláště nádrže v souladu se stavebním projektem a projekčními a instalačními podklady. Betonáž provádějte pomocí hadice (pumpa na beton) nebo rukávce (samovolné spouštění betonové směsi) vsunutého do meziprostoru plastových stěn skeletu, tak aby nedocházelo při hloubkách nádrže přes 1,5 m k rozmíchání betonové směsi. Vybetonuje se dno nádrže a počká se do jeho zatuhnutí (pouze varianta SV). Vybetonujte postupně meziplášť, vždy do max. výšky 500 mm. Před každým betonováním další vrstvy vyčkejte na zatuhnutí betonu předchozí vrstvy. Naplňte vodou nádrž a obsypte vybetonovaný meziplášť zeminou do výšky cca 700 mm nad poslední betonovanou vrstvu rovnoměrně ve všech komorách. Tímto způsobem se vybetonuje meziplášť až ke stropu. Poslední vrstva se ukládá na strop. Tato vrstva je opět položena po vytuhnutí betonu v meziplášti. Pozor na připojení přívodu vzduchu!

- Dmychadlo a řídící jednotku umístit mimo nádrž ČOV do suchého a bezprašného prostředí ve vzdálenosti do 12 m od nádrže ČOV.  Na dmychadlo a ŘJ nesmí pršet, nesmí stát ve vodě a dmychadlo nesmí si nasát vodu. Dmychadlo a ŘJ lze uložit mimo objekt - např. do nástěnné skříňky, do které musí být přiveden el. kabel CYKY J 3x1,5 mm2, dále zřízena napojena vodotěsná zásuvka a tento el. kabel musí mít samostatný el. jistič v objektu. Do zásuvky se zapojí řídící jednotka, dmychadlo se pak připojí do řídící jednotky.

- Od dmychadla je nutno nainstalovat přívodní propojovací hadici ¾“ k řídicí jednotce. Od řídicí jednotky je třeba nainstalovat 4x vyztuženou hadici pro distribuci vzduchu ¾“, kterou je vháněn vzduch do aeračního systému ČOV. Propojovací hadici je nutno umístit do chráničky o vnitřním průměru 90 mm.

- Dokončit obsyp nebo obetonování nádrže na úroveň požadovanou stavebním projektem.

- Vyzvat dodavatele nebo servisní středisko ČOV k jejímu zprovoznění.

## Elektroinstalace

Provedení elektroinstalace spočívá v připojení dmychadla na soustavu 1+N+PE 230V/50Hz kabelem CYKY 3x2,5 (pro 16 A jistič) nebo CYKY 3x1,5 (pro 10 A jistič), např. zasunutím zástrčky do zásuvky rozvodu v domě. Připojovací šňůra se zástrčkou je součástí dmychadla.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem musí být provedena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2. Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí je samočinným odpojením od zdroje proudovým chráničem.

## Zprovoznění ČOV a předání odběrateli

Požadavek na zprovoznění ČOV je nutno vždy uplatnit u dodavatele nebo autorizované servisní organizace. Zprovoznění musí být přítomni pracovníci budoucí obsluhy, kteří budou současně zaškoleni.

Zprovoznění spočívá:

- v kontrole úplnosti a celistvosti dodávky,

- v kontrole rovinnosti osazení ČOV,

- nastavení provozních spínačů,

- napojení vzduchových hadic v ČOV a na řídicí jednotku,

- zaškolení obsluhy,

O zprovoznění a předání ČOV se sepíše montážní a předávací protokol, který obsahuje záznam o zaškolení obsluhy s uvedením jejich jmen a podpisů. Zprovoznění neobsahuje výkopové a stavební práce ani nenahrazuje stavební připravenost dle PIP.

# Průvodní technická dokumentace předávaná s ČOV

Při odběru ČOV je předávána následující průvodní technická dokumentace:

- projekční a instalační podklady,

- prohlášení o vlastnostech výrobku.

Po zprovoznění je s předávacím protokolem předána odběrateli průvodní technická dokumentace doplněna o:

- protokol o zkoušce vodotěsnosti nádrže ČOV,

- návod k obsluze a údržbě ČOV,

- návrh provozního řádu (doplní provozovatel dle místních podmínek),

- provozní deník.

# Přílohy

- veškeré vhodné přílohy (technologické schéma čistírny, schválení hlavního hygienika ČR, hydrologické údaje o recipientu, protokoly o zkouškách apod.)

Místo, datum                                                       		   Vypracoval: jméno zpracovatele