FIRMA							ADRESA

DRUH ČINNOSTI					PSČ

MĚSTO

NÁZEV ZAKÁZKY ČOV AS - VARIOcomp 8K

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A REALIZACI STAVBY

TECHNICKÁ ZPRÁVA

PARÉ

MÍSTO, DATUM

Obsah

1.	Identifikační údaje stavby a investora	3

2.	Základní údaje o stavbě	3

2.1.	Stručný popis stavby a jejího účelu	3

2.2.	Stručný popis provozu ČOV	3

2.3.	Území stavby	3

2.4.	Vliv stavby na životní prostředí	3

2.5.	Hledisko PO a CO	4

3.	Zdůvodnění stavby a jejího umístění	4

4.	Podmiňující předpoklady	4

4.1.	Vazby staveniště	4

4.2.	Kapacitní bilance	4

4.3.	Množství přitékající a odtékající splaškové vody	4

4.4.	Znečištění přitékající vody	4

4.5.	Vypouštěné znečištění	5

4.6.	Údaje o recipientu	6

4.7.	Posouzení vlivu vypouštěných vod z ČOV na recipient	6

5.	Technologie ČOV	6

5.1.	Zvolený typ čistírny odpadních vod	6

5.2.	Funkce čistírny	7

5.3.	Strojně-technologické zařízení	7

5.4.	Provedení	7

5.5.	Základní technické a technologické parametry navržené ČOV	7

5.6.	Strojně-technologické vybavení ČOV AS-VARIOcomp 8K	8

6.	Technický popis řešení	8

6.1.	Přehled podkladů	8

6.2.	Vypracování	8

6.3.	Zemní práce	8

6.4.	Montážně-technologický postup osazení ČOV	9

6.5.	Elektroinstalace	10

6.6.	Zprovoznění ČOV a předání odběrateli	10

7.	Průvodní technická dokumentace předávaná s ČOV	10

8.	Přílohy	10

# Identifikační údaje stavby a investora

| Název akce: |  |
| --- | --- |
| Objekt: | ČOV AS - VARIOcomp 8K |
| Katastrální území: |  |
| Stavební úřad: |  |
| Investor: |  |
| Dodavatel technologické části: | ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno |
| Dodavatel stavební části: |  |
| Projektant: |  |

# Základní údaje o stavbě

## Stručný popis stavby a jejího účelu

- popis stavby, pro kterou je ČOV AS–VARIOcomp 8K navržena

- popis stávajícího stavu

- zdůvodnění umístění ČOV

- základní popis ČOV AS–VARIOcomp 8K

## Stručný popis provozu ČOV

Čistírna odpadních vod (dále jen ČOV) nevyžaduje trvalou obsluhu. Po uvedení do chodu pracuje ČOV automaticky. Ve stanovených intervalech je nutno provádět pouze činnosti mající charakter kontroly chodu ČOV a technologických parametrů čistícího procesu.

Strojně-technologické zařízení ČOV se skládá z hydraulického systému a aeračního systému. Spuštění chodu dmychadla se provádí zasunutím zástrčky do zásuvky v zásuvkovém rozvodu. Hydraulický systém je tvořen rozvody z polypropylenového potrubí a PVC hadic uvnitř ČOV. V závislosti na chodu dmychadla a hydraulických poměrech v jednotlivých částech ČOV zajišťuje automaticky cirkulaci kalu a vody mezi jednotlivými částmi ČOV.

## Území stavby

- umístění ČOV, majitel pozemku, katastrální území, parcelní číslo

- charakter staveniště

- situování ČOV v návaznosti na recipient

- potřeba demolic, přeložky inženýrských sítí

- zábor zemědělské nebo lesní půdy

- vyhodnocení inženýrsko-geologického průzkumu

## Vliv stavby na životní prostředí

Celá stavba je typická ekologická stavba, jejímž základním smyslem je zlepšit v dané oblasti stav životního prostředí pokud se týká způsobu odvádění a čištění splaškových odpadních vod. Provoz ČOV při správné obsluze nezpůsobuje žádné hygienické závady. Výrobce uvádí hlučnost ČOV AS–VARIOcomp K: LWA = 36 až 39 dB (stanoveno dle ČSN ISO 9614-2) v závislosti na typu použitého dmychadla.

## Hledisko PO a CO

- popis vlivu umístění ČOV na požadavky civilní ochrany a požární zabezpečení stavby

# Zdůvodnění stavby a jejího umístění

- umístění ČOV v návaznosti na zdroj znečištění

- umístění ČOV v návaznosti na recipient

- popis přístupu na staveniště

# Podmiňující předpoklady

## Vazby staveniště

- omezení vyvolaná stavbou ČOV

- přeložky inženýrských sítí

- odstranění porostu, stromů – eventuální náhrada

- podmiňující investice

## Kapacitní bilance

- přehled kapacit, na které je proveden návrh velikosti vlastní ČOV

## Množství přitékající a odtékající splaškové vody

Pro výše uvedenou kapacitu lze s určitou přesností stanovit celkové množství splaškové odpadní vody, která bude přivedena na ČOV. Při výpočtu se vychází z potřeb uvedených ve směrnici MVLH č. 9/73 Specifická potřeba vody, která určuje výpočet potřeby vody při navrhování vodovodních a kanalizačních zařízení, upravených dle zkušeností projektanta (u bytové zástavby uvažujeme specifickou potřebu vody ve výši 150 l/osobu/den).

Podle uvedených předpokladů bude denní přítok splaškové odpadní vody na ČOV a odtok z ČOV činit:

| Celkový přítok za den | m3/den |  |
| --- | --- | --- |
| Průměrný přítok za 24 hodin | l/s |  |
| Celkový přítok za rok | m3/rok |  |
| Počet EO |  |  |

- určení způsobu měření množství odtékající splaškové odpadní vody (vodoměr na přípojce pitné vody, eventuálně jiný způsob)

## Znečištění přitékající vody

Odpadní vody přitékající na novou ČOV jsou běžné splaškové vody ze sociálních zařízení. Tyto vody mají obdobné složení u hlavních druhů znečištění, které činí:

a) Biochemická spotřeba kyslíku (BSK5)

Podle ČSN 75 6402 (tabulka 3) se počítá na 1 obyvatele (populační ekvivalent) specifické znečištění 60 g/den. To bude činit:

Denně: 	počet EO x 0,060 kg BSK5/den	kg BSK5/den

Ročně: 	denně x 365 dní	kg BSK5/rok

b) Nerozpuštěné látky (NL)

Podle ČSN 75 6402 (tabulka 3) se počítá na 1 obyvatele (populační ekvivalent) specifické znečištění 55 g/den. To bude činit:

Denně: 	počet EO x 0,055 kg NL/den	kg NL/den

Ročně: 	denně x 365 dní	kg NL/rok

c) Chemická spotřeba kyslíku (CHSK)

Podle ČSN 75 6402 (tabulka 3) se počítá na 1 obyvatele (populační ekvivalent) specifické znečištění 120 g/den. To bude činit:

Denně: 	počet EO x 0,120 kg CHSK/den	kg CHSK/den

Ročně: 	denně x 365 dní	kg CHSK/rok

## Vypouštěné znečištění

Výrobce ČOV, firma ASIO, spol. s r. o., zaručuje na výtoku z čistírny následující parametry vyčištěné vody:

###### Standardní vybavení ČOV AS–VARIOcomp 8K

| CHSKCr (mg/l) | BSK5 (mg/l) | NL (mg/l) |
| --- | --- | --- |
| p / m | p / m | p / m |
| 90 / 150 | 25 / 40 | 25 / 30 |

Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod dle nařízení vlády 401/2015 Sb.

| Kategorie ČOV (EO) | CHSKCr (mg/l) | BSK5 (mg/l) | NL (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| < 500 | p / m | p / m | p / m |
|  | 150 / 220 | 40 / 80 | 50 / 80 |

Vysvětlivky:

p	přípustná hodnota koncentrací pro rozbory směsných vzorků vypouštěných odpadních vod

m	maximální přípustná hodnota koncentrací pro rozbory prostých vzorků vypouštěných odpadních vod

Ze srovnání hodnot ukazatelů vypouštěného znečištění na výtoku z ČOV garantovaných výrobcem a hodnot požadovaných dle NV 401/2015 Sb. vyplývá vhodnost použití navrhované ČOV.

Odběr vzorků vyčištěné odpadní vody bude prováděn z odtokového žlabu na odtoku ČOV.

Vypouštěné znečištění bude činit (pro standardní vybavení ČOV):

- u BSK5

Denně: 	odtok za den v m3 x 0,025	kg BSK5/den

Ročně: 	denně x 365 dní	kg BSK5/rok

b) Nerozpuštěné látky

Denně: 	odtok za den v m3 x 0,030	kg NL/den

Ročně: 	denně x 365 dní	kg NL/rok

c) u CHSKCr

Denně: 	odtok za den v m3 x 0,090	kg CHSK/den

Ročně: 	denně x 365 dní	kg CHSK/rok

## Údaje o recipientu

- popis recipientu – název, situování, vzdálenost od ČOV

- majitel, správce recipientu

- základní údaje o recipientu – kapacita, Q355, znečištění, výsledky rozboru použité při výpočtu vlivu vypouštěných vod z ČOV na recipient – viz kap. 4.7.

## Posouzení vlivu vypouštěných vod z ČOV na recipient

Posouzení pro standardní vybavení ČOV AS–VARIOcomp 8K:

Množství vypouštěných vod z ČOV:	QVYP	………	l/s

Kvalita vody na odtoku z ČOV, udávaná výrobcem:	BSK5 VYP	25	mg/l

CHSKCr VYP	90	mg/l

NLVYP	25	mg/l

Hodnota Q365 recipientu:		………	l/s

Kvalita vody v recipientu dle základního rozboru:	BSK5 REC	………	mg/l

CHSKCr REC	………	mg/l

NLREC	………	mg/l

Výpočet ovlivnění kvality vody recipientu:

BSK5 = (QVYP x BSK5 VYP) + (Q355 x BSK5 REC) : (QVYP + Q355) =	………	mg/l CHSKCr = (QVYP x CHSKCr VYP) + (Q355 x CHSKCr REC) : (QVYP + Q355) =	………	mg/l NL = (QVYP x NL VYP) + (Q355 x NL REC) : (QVYP + Q355) =	………	mg/l

# Technologie ČOV

## Zvolený typ čistírny odpadních vod

Celoplastové domovní čistírny odpadních vod (dále jen ČOV) AS-VARIOcomp K, s jemnobublinným provzdušňovacím trubkovým difuzorem, patří svým principem, konstrukcí a velikostí do kategorie malých, tzv. balených, mechanicko-biologických aktivačních domovních ČOV.

ČOV AS-VARIOcomp K slouží k aktivačnímu aerobnímu čištění odpadních vod z objektů, které není možné nebo výhodné pro svoji polohu připojit na kanalizační systém. ČOV AS-VARIOcomp K slouží k čištění splaškových odpadních vod z bytových zařízení, obytných lokalit, rekreačních zařízení, hotelů, autokempinků atd. s počtem 3 až 25 ekvivalentních obyvatel (pro 1 EO je uvažováno s hodnotou BSK5 60 g/den, množstvím odpadních vod 150 l.den-1). Zařízení odpovídá po technologické stránce i po stránce komfortu obsluhy ČSN 75 6402 Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel a je již konstruováno s ohledem na EN 125 66. Čistírna je schválena hlavním hygienikem ČR.

ČOV tvoří celoplastová nádrž, která je rozdělena přepážkami na jednotlivé technologické prostory. V nádrži je umístěn provzdušňovací systém sestávající z rozvodu vzduchu a provzdušňovacích elementů, mamutky a dle místních podmínek i nosiče biomasy. Celá nádrž je zakryta odklopným pochůzným víkem Ø950mm.

Nádrž ČOV je vyrobena z integrálních a vytlačovaných desek z polypropylenu, jejichž díly jsou svařovány. Konstrukce nádrže je navržena tak, aby nádrž v základní výšce bez dalších stavebních nebo statických opatření odolala tlaku suché zeminy po zasypání.

## Funkce čistírny

Čištění probíhá integrovaně v jedné balené jednotce, která soustřeďuje mechanické předčištění, biologické čištění, dosazovací, vyrovnávací a kalový prostor.

Odpadní voda natéká do usazovacího prostoru nátokové části ČOV, kde je zbavena mechanických, plovoucích a usaditelných látek, které jsou dále podrobeny anaerobnímu rozkladu (hydrolýze). Z usazovacího prostoru natéká předem již mechanicky předčištěná vody do aktivačního prostoru. Aktivační prostor slouží k biologickému čištění odpadní vody. Tento prostor je ve spodní části osazen jemnobublinným provzdušňovacím systémem, do kterého je vháněn vzduch pomocí dmychadla, a případně i nosičem biomasy.

Výhodou řešení je akumulační prostor v celém prostoru čistírny, který je určen k akumulaci odpadní vody a k zabezpečení zrovnoměrnění odtoku z čistírny.

Aktivovaná směs z aktivace natéká do vertikální dosazovací nádrže. Vratný usazený kal se vrací do aktivační části otvorem u dna dosazovací nádrže. Vyčištěná voda je pak odtahována mamutkou do odtokového žlabu. Přebytečný aerobně stabilizovaný kal je odtahován s pomocí mamutky do usazovacího a kalového prostoru.

Při použití nosiče biomasy je zajištěno dostatečné stáří kalu pro průběh nitrifikačních pochodů a aerobní stabilizaci kalu. Přebytečný aerobně stabilizovaný kal je z aktivace odtahován do kalového prostoru, který je dimenzován na zdržení minimálně 150 dní.

Technologie čištění odpadních vod řeší nerovnoměrný hydraulický i látkový nátok na ČOV a je proto zárukou stability procesu čištění. V případě poruchy technologie je voda mechanicky předčištěna v usazovací části a odtéká přepadem do odtoku.

## Strojně-technologické zařízení

Strojně-technologické zařízení ČOV se skládá z hydraulického a aeračního systému.

Hydraulický systém je tvořen rozvody z polypropylenového potrubí uvnitř ČOV. V závislosti na chodu dmychadla a hydraulických poměrech v jednotlivých částech ČOV zajišťuje automaticky cirkulaci kalu a vody mezi jednotlivými částmi ČOV.

Aerační systém se skládá z dmychadla, rozvodu vzduchu a jemnobublinného trubkového difuzoru.

## Provedení

Elektrickou část ČOV tvoří dmychadlo. Zařízení je určeno pro připojení k napájení ze soustavy TN–C-S1+N+PE 230V/50Hz a je určeno do prostředí s teplotou od +5°C do +40°C, vlhkého a prašného s prachem nehořlavým a pod přístřešek – prostředí označené číslicopísmennou značkou AA 4, AB 4, AC 1, AD 4, AE 4, AF 2 dle ČSN 33 2000-1 ed.2.

## Základní technické a technologické parametry navržené ČOV

|  | AS–VARIOcomp 8K |
| --- | --- |
| Počet EO | 6-10 |
| Qd (m3/den) | 1,2 |
| Qs (kg BSK5/den) | 0,48 |
| Objem usazovací a kalové části (m3) | 1,01 |
| Objem aktivační části (m3) | 0,76 |
| Objem dosazovací části (m3) | 0,25 |
| Q – regulovaný odtok (m3/hod) | 0,12 |
| T – doba zdržení v dosazovací části (h) | 2,1 |
| Využitelný objem akumulace (m3) | 0,33 |
| Produkce kalu při 4% sušině (m3/rok) | 2,34 |
| Počet vyvážení za rok | 2 x |
| Průměr/max. rozměr (mm) | 1480/2020 |
| Příkon Pi (W) | 53 |
| Hmotnost (kg) | 260 |

## Strojně-technologické vybavení ČOV AS-VARIOcomp 8K

Zdroj stlačeného vzduchu:

1 x bezolejový membránový kompresor SECOH JDK-80 (53W/50Hz)

Provzdušňovací elementy:

1 x jemnobublinný trubkový difuzor BIBUS TD 63/2075 D

# Technický popis řešení

## Přehled podkladů

Při zpracovávání této projektové dokumentace byly použity následující podklady:

- seznam všech projekčních podkladů

## Vypracování

- umístění ČOV

- osazení ČOV s ohledem na okolní zástavbu, zatížení, úroveň hladiny spodní vody

- způsob statického zajištění nádrže, statické posouzení

- vyvedení ČOV nad terén, výška nástavce, úprava okolí ČOV s ohledem na možnost zatékání povrchové srážkové vody

- způsob zakrytí ČOV, typ víka

- přítok odpadních vod do ČOV, určení typu potrubí, jeho dimenze, umístění revizní šachty před ČOV, popis typu revizní šachty

- odtok odpadních vod z ČOV, určení typu potrubí, jeho dimenze, umístění revizní šachty za ČOV, popis typu revizní šachty

- způsob odvětrání vnitřní kanalizace přivedené do ČOV (součást projektu zdravotně-technických instalací)

## Zemní práce

- posouzení staveniště na základě výsledků stavebně-geologického průzkumu

- způsob otevření stavební jámy

- návrh zajištění stavební jámy

- zabezpečení okolní výstavby

- úroveň hladiny spodní vody, způsob odvodnění stavební jámy

- způsob ochrany základové spáry

- zásyp ČOV, hutnění

- procentuální zastoupení tříd těžitelnosti zeminy (pro potřebu zpracování položkového rozpočtu)

## Montážně-technologický postup osazení ČOV

- Snížit hladinu podzemní vody pod úroveň základové desky (pokud se v místě instalace nachází).

- Provést kontrolu rovinnosti základové desky (povolené tolerance ve všech směrech ( 5 mm) a provést zápis o provedeném měření. V případě, že rovinnost není v uvedené toleranci, nepokračovat v osazování.

- Přesvědčit se, že vnitřní prostory ČOV jsou prosté cizích předmětů a srážkové vody. Případnou srážkovou vodu je nutno z ČOV před manipulací vyčerpat.

- Překontrolovat celkový stav nádrže ČOV s důrazem na úvazy. Při zjištění případného poškození nádrže nepokračovat v osazování a kontaktovat dodavatele. Případnou opravu je nutno provést před osazením do výkopu.

- Přesvědčit se, že na betonové podkladní desce nejsou žádné předměty, kameny, hlína apod. a tyto případně odstranit. V případě, že betonová podkladní deska není zbavena těchto nečistot, nepokračovat v osazování.

- Usadit ČOV do stavební jámy na betonovou podkladní desku. Manipulaci s čistírnou provádět dle čl. 2.1 „Projekčních a instalačních podkladů“.

- Provést vodotěsné připojení přívodu kanalizace vložením kanalizační trouby do hrdla ČOV a připojení odtoku nasazením hrdla kanalizační trouby na trubku odtoku z ČOV. Standardně jsou vtoková a výtoková potrubí provedena z PP trubek kompatibilních s kanalizačními hrdlovými trubkami z PVC s pryžovými kroužky. Dále provést připojení přívodu vzduchu od dmychadla (pryžová hadice v chráničce nebo svařované PP potrubí).

- Provést obsypání nádrže zeminou (nehutnit) nebo její obetonování v souladu se stavebním projektem. Při zahrnování zeminou je nutno postupovat rovnoměrně po vrstvách o tloušťce 0,3 m. Zemina nesmí obsahovat kameny, stavební materiál a ostatní předměty, které by mohly mechanicky poškodit plastové nádrže ČOV a případně vyvodit zvýšené místní napětí na nádrž. Při obsypu nebo případné betonáži je nutno provádět současně naplňování ČOV vodou ve všech prostorách čistírny tak, aby hladina vody vždy úměrně převyšovala úroveň obetonování nebo zásypu! Pozor na připojení přívodu vzduchu!

- Dmychadlo umístit mimo nádrž ČOV do suchého a bezprašného prostředí ve vzdálenosti do 7 m od nádrže ČOV.  Na dmychadlo nesmí pršet, nesmí stát ve vodě a nesmí si nasát vodu. Dmychadlo lze uložit mimo objekt - např. do skříňky, do které musí  být přiveden el. kabel CYKY J 3x1,5 mm2, dále napojena vodotěsná zásuvka  a tento el. kabel musí mít samostatný el. jistič v objektu.

- Od dmychadla je nutno nainstalovat přívodní propojovací hadici ¾“ nebo svařené plastové PP potrubí ½“ HOSTALEN, kterým je vháněn vzduch do aeračního systému ČOV. Propojovací hadici je nutno umístit do chráničky (např. PP nebo PVC potrubí DN 75).

- Dokončit obsyp nebo obetonování nádrže na úroveň požadovanou stavebním projektem.

- Vyzvat dodavatele nebo servisní středisko ČOV k jejímu zprovoznění.

## Elektroinstalace

Provedení elektroinstalace spočívá v připojení dmychadla na soustavu 1+N+PE 230V/50Hz kabelem CYKY 3x1,5 mm2, např. zasunutím zástrčky do zásuvky rozvodu v domě. Připojovací šňůra se zástrčkou je součástí dmychadla.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem musí být provedena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2. Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí je samočinným odpojením od zdroje proudovým chráničem.

## Zprovoznění ČOV a předání odběrateli

Požadavek na zprovoznění ČOV je nutno vždy uplatnit u dodavatele nebo autorizované servisní organizace. Zprovoznění musí být přítomni pracovníci budoucí obsluhy, kteří budou současně zaškoleni.

Zprovoznění spočívá:

- v kontrole úplnosti a celistvosti dodávky,

- v kontrole rovinnosti osazení ČOV,

- nastavení provozních spínačů,

- kontrole nastavení hydraulického systému,

- zaškolení obsluhy,

- předání průvodní dokumentace.

O zprovoznění a předání ČOV se sepíše montážní a předávací protokol, který obsahuje záznam o zaškolení obsluhy s uvedením jejich jmen a podpisů.

# Průvodní technická dokumentace předávaná s ČOV

Při odběru ČOV je předávána následující průvodní technická dokumentace:

- projekční a instalační podklady,

- prohlášení o vlastnostech výrobku.

Po zprovoznění je s předávacím protokolem předána odběrateli průvodní technická dokumentace doplněna o:

- záruční list,

- protokol o zkoušce vodotěsnosti nádrže ČOV,

- návod k obsluze a údržbě ČOV,

- návrh provozního řádu (doplní provozovatel dle místních podmínek),

- provozní deník.

# Přílohy

- veškeré vhodné přílohy (technologické schéma čistírny, schválení hlavního hygienika ČR, hydrologické údaje o recipientu, protokoly o zkouškách apod.)

Místo, datum                                                       		   Vypracoval: jméno zpracovatele