Návod pro použití

čistíren odpadních vod AS Variocomp do 50 EO

# Dodavatel:

# Platí: od 1. 3. 2011

# ASIO, spol. s r.o.

# Tuřanka 1

# 627 00 Brno

# tel.: 548428111

# fax: 548428100

# http://www.asio.cz

# Email: asio @ asio.cz

Obsah:

1.	Úvod	4

2.	Bezpečnost	5

2.1	Požadavky na kvalifikaci osob	5

2.2	Ochrana před nebezpečím způsobeným odpadní vodou	5

2.3	Ochrana před nebezpečím při otevírání čistírny	5

2.4	Ochrana před jinými nebezpečími	6

3.	Všeobecný popis a značení	7

3.1	Všeobecně	7

3.2	Velikosti a varianty ČOV	7

3.3	Schéma typového značení	7

3.4	Identifikace čistírny	8

4.	Instalace a zprovoznění čistírny	8

4.1	Instalace  a  předání  čistírny  uživateli	8

4.2	Uvedení čistírny do provozu	9

5.	Seznámení s čistírnou	9

5.1	Všeobecně	9

5.2	Dispozice čistírny	10

5.2.1	Základní varianta ČOV 5, 8, 15, 20	10

5.2.2	Základní varianta ČOV 30, 40, 50	10

5.2.3	Varianta ULTRA ČOV 5, 8, 15, 20	11

5.2.4	Varianta ULTRA  ČOV 30, 40, 50 s  rozvaděčem u nádrže	12

5.3	Přístup do nádrže čistírny	12

5.3.1	ČOV 5, 8, 15, 20 bez prefabrikované betonové vstupní šachty	12

5.3.2	ČOV 5, 8, 15, 20 s prefabrikovanou betonovou vstupní šachtou	13

5.3.3	ČOV 30, 40, 50	13

5.4	Rozvaděč	13

5.5	Vnitřní části nádrže čistírny	13

6.	Všeobecné pokyny pro provoz, obsluhu a údržbu	14

6.1	Jakou vodu je možné na čistírnu přivádět	14

6.2	Pomůcky pro obsluhu a údržbu	15

6.3	Přehled činností při obsluze a údržbě	15

6.4	Vedení dokumentace o provozu čistírny	16

7.	Vizuální kontrola	16

7.1	Všeobecně	16

7.2	Stručný přehled pro provádění vizuální kontroly	17

7.3	Kontrola odtokového žlabu a potrubí	17

7.4	Kontrola hladiny dosazovacího prostoru	17

7.5	Celkový stav čistírny	17

7.6	Vyobrazení základních částí čistírny	18

7.6.1	Všeobecně	18

7.6.2	Základní varianta ČOV  5, 8, 15, 20	18

7.6.3	ČOV 5, 8, 15, 20  ULTRA	18

7.6.4	Základní varianta ČOV 30, 40, 50	19

7.6.5	ČOV 30, 40, 50 ULTRA	20

8.	Dmychadlo	21

8.1	Kontrola funkce	21

8.2	Čištění vzduchového filtru	21

8.3	Ostatní údržba	21

9.	Rozdělovač vzduchu	21

10.	Provzdušňování	21

10.1	Všeobecně	21

10.2	Základní varianta ČOV 5, 8, 15, 20, 30, 40, 50	22

10.2.1	Všeobecně	22

10.2.2	Odvodnění provzdušňovače	22

10.3	ČOV 5, 8, 15, 20 ULTRA	22

10.4	ČOV 30, 40, 50 ULTRA	22

10.4.1	Všeobecně	22

10.4.2	Odvodnění provzdušňovače	22

11.	Mamutky	22

11.1	Všeobecně	22

11.2	Přečerpávací mamutka (pouze základní varianta ČOV  5, 8, 15, 20)	23

11.3	Odtoková mamutka (pouze základní varianta ČOV 5, 8, 15, 20, 30, 40, 50)	23

11.3.1	Základní varianta ČOV 5, 8, 15, 20	23

11.3.2	Základní varianta ČOV 30, 40, 50	23

11.3.3	Čištění odtokové mamutky	23

11.4	Kalová mamutka (pouze základní varianta ČOV a ČOV 30, 40, 50 ULTRA)	24

11.4.1	Všeobecně	24

11.4.2	Odtah přebytečného kalu pomocí kalové mamutky	24

11.4.3	Čištění kalové mamutky	24

11.5	Recirkulační mamutka (pouze ČOV 30, 40, 50)	24

11.6	Recirkulačně – kalová mamutka (pouze ČOV 5, 8, 15, 20 ULTRA)	25

11.6.1	Všeobecně	25

11.6.2	Odtah přebytečného kalu pomocí recirkulačně - kalové mamutky	25

11.6.3	Čištění recirkulačně - kalové mamutky	26

12.	MBR jednotka (pouze u ČOV 5, 8, 15, 20, 30, 40, 50 ULTRA)	26

12.1	Kontrola zanesení membránového filtru	26

13.	Kontrola aktivovaného kalu	27

13.1	Všeobecně	27

14.	Postup kontroly aktivovaného kalu	27

15.	Vyprazdňování („fekálování“) kalového prostoru	29

16.	Čištění vnitřních částí čistírny	30

16.1	Čištění stěn nádrže a odtokového žlabu	30

16.2	Čištění hladiny dosazovacího prostoru (pouze základní varianta ČOV)	30

17.	Odběr vzorků	31

17.1	Všeobecně	31

17.2	Vzorek na přítoku	31

17.3	Vzorek na odtoku	31

17.4	Základní varianta ČOV 5, 8, 10, 15, 20, 30, 40, 50	31

17.5	ČOV 5, 8, 10, 15, 20, 30, 40, 50  ULTRA	32

18.	Závady a jejich odstraňování	32

19.	Odstavení čistírny z provozu	33

19.1	Omezený provoz – dovolená (pouze ČOV 5, 8, 15, 20)	33

19.1.1	Všeobecně	33

19.1.2	Základní varianta ČOV 5, 8, 10, 15, 20	33

19.1.3	ČOV 5, 8, 10, 15, 20 ULTRA	33

19.1.4	ČOV s dávkovacím zařízením na snížení obsahu fosforu	34

19.2	Dlouhodobá odstávka	34

19.2.1	Všeobecně	34

19.2.2	Základní varianta ČOV 5, 8, 10, 15, 20, 30, 40, 50	34

19.2.3	ČOV 5, 8, 10, 15, 20, 30, 40, 50 ULTRA	34

19.3	ČOV s dávkovacím zařízením na snížení obsahu fosforu	34

20.	Jak čistírna funguje	35

20.1	Všeobecně	35

20.2	Základní varianta	35

20.2.1	Technologické schéma	35

20.2.2	Funkční schéma základní varianty ČOV 5, 8, 15, 20	36

20.2.3	Funkční schéma základní varianty  ČOV 30, 40, 50	37

20.3	Varianta ULTRA (s filtrací - MBR technologií)	38

20.3.1	MBR jednotka	38

20.3.2	Technologické schéma ČOV 5, 8, 15, 20 ULTRA	38

20.3.3	Technologické schéma ČOV 30, 40, 50  ULTRA	39

20.3.4	Funkční schéma ČOV 5, 8, 15, 20 ULTRA	39

20.3.5	Funkční schéma ČOV 30, 40, 50 ULTRA	40

20.4	Dávkování srážedla na snížení obsahu fosforu	41

21.	Označení shody CE	42

# Úvod

Domovní čistírna odpadních vod AS-VARIOcomp  (dále jen čistírna nebo ČOV) je výrobek, který byl navržen a vyroben na úrovni odpovídající současnému stavu vědy a techniky.

Tento návod k použití by Vám měl umožnit důkladné seznámení s čistírnou a umožnit její bezpečné a bezporuchové provozování.

Při dodržování tohoto návodu je zajištěno, že při použití čistírny budou dodrženy pravidla bezpečného použití na úrovni odpovídající současně platným bezpečnostním normám a předpisům a správným technickým postupům.

Předpokladem bezpečného a bezporuchového provozu čistírny je dodržení všech pokynů a předpisů uvedených v tomto návodu. Za škody způsobené nepřiměřeným zacházením, nevhodným použitím nebo chybou obsluhy během záruční doby, nemůže být uplatněna bezplatná záruční oprava.

|  | Prosíme Vás, aby jste si tento návod před použitím čistírny důkladně přečetli a v případě jakýchkoliv nejasností se obrátili na firmu ASIO, spol. s r.o. |
| --- | --- |

Velmi důležité pokyny a upozornění jsou v tomto návodu zvýrazněny graficky následujícím způsobem:

|  | Pokyny, jejichž nedodržení by mohlo způsobit ohrožení osob nebo majetku. |
| --- | --- |

|  | Zakázané činnosti. |
| --- | --- |

|  | Pokyny, jejichž nedodržení by mohlo způsobit poškození čistírny. |
| --- | --- |

|  | Jiné důležité pokyny. |
| --- | --- |

Domovní čistírna odpadních vod AS-VARIOcomp  je vyráběna v jednotlivých velikostech odlišujících se jmenovitým denním průtokem a tím i počtem připojených EO a variantách. Tento návod obsahuje informace týkající se všech velikostí a variant. V případě potřeby jsou informace týkající se určité velikosti a varianty v návodu odděleny.

|  | Ujistěte se, jakou velikost a variantu ČOV obsluhujete (je to uvedeno v „Stručný návod na obsluhu ČOV“, který obsahuje základní informace o obsluze Vámi obsluhované čistírny). Vzhledem k variabilitě typové řady ČOV nemusí všechny obrázky v tomto návodu přesně odpovídat Vámi obsluhované čistírně. |
| --- | --- |

# Bezpečnost

## Požadavky na kvalifikaci osob

Obsluhu a údržbu čistírny smí provádět osoby starší 18-ti let, tělesně i duševně k takové práci způsobilé a seznámené s tímto návodem.

Servis smí provádět pouze firma ASIO spol. s.r.o. nebo jím vyškolená a autorizovaná firma (dále jen autorizovaný zástupce).

|  | Zásahy do elektrických částí ČOV (dmychadlo, rozvaděč, čerpadlo atd.) smí provádět pouze osoby s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací a to pouze v rozsahu uvedeném v Návodu k použití příslušné části. |
| --- | --- |

## Ochrana před nebezpečím způsobeným odpadní vodou

Odpadní vody v čistírně mohou být zdrojem různých chorob. Snažte se proto zabránit přímému styku s vodou a kaly v čistírně. Při činnostech, kterým předchází otevření čistírny používejte vhodný pracovní oděv, gumové rukavice a důsledně dodržujte obecné hygienické zásady.

|  | Při všech činnostech, kterým předchází otevření čistírny nejezte, nepijte a nekuřte |
| --- | --- |

|  | Nářadí a pomůcky, které přišly do styku s odpadní vodou nebo kaly po použití důkladně umyjte vodou. Použitý pracovní oděv, rukavice, nářadí a pomůcky skladujte na vhodném místě. Po práci si důkladně umyjte ruce minimálně mýdlem a teplou vodou. |
| --- | --- |

## Ochrana před nebezpečím při otevírání čistírny

Nádrž čistírny je podzemní objekt, do kterého je možné po otevření víka spadnout.

|  | V případě otevření čistírny dbejte zvýšené opatrnosti. Neponechávejte otevřenou čistírnu bez dozoru. Uzavřené víko vždy zajistěte zámkem. |
| --- | --- |

Při případném vstupu do nádrže čistírny hrozí nebezpečí uklouznutí a pádu nebo dokonce pádu do prostor s vodou.

|  | Při vstupu do nádrže čistírny dbejte zvýšené opatrnosti. Pro vstup používejte v případě potřeby odpovídající přístupový prostředek (např. žebřík). Nevstupujte bezdůvodně do nádrže v případech, kdy vykonáváte činnosti, které je možné provést z vnějšího prostoru nádrže |
| --- | --- |

Aktivační prostor v nádrže je při provozu čistírny provzdušňovaný a není proto možné v něm plavat.

|  | Vyvarujte se pádu do aktivačního prostoru. Při provádění prací většího rozsahu čistírnu vypněte. |
| --- | --- |

## Ochrana před jinými nebezpečími

Na jiná případná nebezpečí je upozorněno v případě potřeby v jednotlivých částech tohoto návodu.

# Všeobecný popis a značení

## Všeobecně

Typová řada ČOV AS-VARIOCOMP popsaná v tomto návodu zahrnuje ČOV do 50 EO splňující požadavky ČSN EN 12566-3. Ve všech případech se jedná o mechanicko - biologické aktivační čistírny odpadních vod. Čištění probíhá integrovaně v jedné balené jednotce (nádrži), která soustřeďuje mechanické předčištění, biologické čištění, dosazovací (v případě potřeby), vyrovnávací a kalový prostor.

## Velikosti a varianty ČOV

ČOV AS-VARIOCOMP jsou vyráběny v jednotlivých velikostech odlišujících se jmenovitým denním průtokem, jmenovitým denním organickým zatížením a tím i počtem připojených EO a variantách provedení odlišujících se:

- způsobem separace směsi vod po aktivaci (dosazováním nebo filtrací)

- provedením nádrže ČOV z hlediska technologie výroby, tvaru a použitého materiálu

- způsobu instalace a stavebního osazení

- doplňkovým vybavením

Konkrétní provedení ČOV z hlediska velikosti a varianty je specifikováno pomocí typového značení.

## Schéma typového značení

AS-VARIOcomp ..  …  …  … /… … …

označení specifikující velikost  vyjádřenou jako orientační počet připojených obyvatel

označení specifikující provedení nádrže z hlediska tvaru a technologie výroby

K – svařovaná válcová nádrž;

ROTO – bezsvará nádrž vyrobená technologií rotačního tváření

N – svařovaná hranatá nádrž

označení specifikují způsob separace vod po aktivaci

bez označení – dosazováním – základní varianta ČOV

ULTRA – filtrací – ČOV je vybavena MBR technologií

označení specifikující doplnění  ČOV zařízením pro dávkování srážedla na snížení obsahu fosforu

bez označení – bez zařízení

P – se zařízením

označení specifikující konstrukci nádrže ČOV

S – samonosná celoplastová nádrž

N – nesamonosná celoplastová nádrž - jednoplášťový skelet

PB – tzv. plast-betonová konstrukce nádrže, kdy je nádrž vytvořena dvouplášťovým plastovým skeletem patřeného armovací výztuží v meziprostoru dvouplášťového skeletu, který je v místě instalace vyplněn betonem

označení specifikující materiál nádrže ČOV

PP –polypropylen

PE – polyethylen

označení specifikující provedení nádrže ČOV z hlediska  uzpůsobení pro instalace pod hladinu spodní vody

bez označení – není uzpůsobena

SV – je uzpůsobena

Poznámka: …  - základní označení používané vždy; … - doplňující označení používané pouze v případě potřeby

|  | Kombinace jednotlivých variant vzhledem k jmenovité velikosti je omezená, možné kombinace potom vyplývají z jednotlivých technických specifikací. |
| --- | --- |

Příklad značení:

AS-VARIOcomp  10 K ULTRA P/PB PP SV   … čistírna typu VARIOcomp, určena orientačně pro 10 ekvivalentních obyvatel, v plastbetonové  nádrži z polypropylenu, k separaci vod po aktivaci je vybavena membránovým filtrem, je vybavena doplňkovým zařízením pro odstraňování fosforu, nádrž je vhodná pro instalaci do prostor s hladinou podzemní vody nad úrovní základové desky

AS-VARIOcomp 5 ROTO/S PE…. čistírna typu VARIOcomp, určena orientačně pro max. 5 ekvivalentních obyvatel, v bezsvaré válcové samonosné nádrži z polyethylenu vyrobené technologií rotačního tváření

## Identifikace čistírny

Čistírna je opatřena výrobním štítkem a štítkem s označením „CE“ dle ČSN EN 12566-3  umístěnými u horní hrany na vnitřní straně vstupní šachty nádrže čistírny. Štítky jsou přístupné po otevření víka čistírny.

# Instalace a zprovoznění čistírny

## Instalace a předání čistírny uživateli

Uživateli by měla být čistírna předána po odborné instalaci provedené v souladu s projektovou dokumentací a pokyny pro instalaci. Po instalaci provede firma ASIO spol. s r.o. nebo autorizovaný zástupce zprovoznění čistírny a její předání uživateli. Součástí zprovoznění je i zaškolení budoucí obsluhy.  Zprovoznění a zaškolení obsluhy je písemně zadokumentováno v "Předávacím a montážním protokolu".

|  | Neprovozujete čistírnu, pokud nedošlo k jejímu zprovoznění a zaškolení obsluhy, které bylo zadokumentováno v "Předávacím a montážním protokolu" |
| --- | --- |

Současně s čistírnou Vám byla předána následující technická dokumentace:

- tento návod k použití

- stručný návod na obsluhu ČOV

- záruční list

- protokol o zkoušce vodotěsnosti nádrže čistírny

- návrh provozního řádu a provozní deník

- návod pro použití dmychadla

- dokumentace dávkovacího zařízení na snížení obsahu fosforu (u varianty AS VARIOcomp ……P)

|  | Prosíme Vás, aby jste zkontrolovali, jestli typ a výrobní číslo čistírny a dmychadla odpovídá údajům v předané dokumentaci a současně odpovídá navrženému typu čistírny v projektové dokumentaci. |
| --- | --- |

|  | Pokud neproběhlo zprovoznění čistírny výše uvedeným způsobem, čistírnu neprovozujte a obraťte se na firmu ASIO, spol. s r.o.. |
| --- | --- |

## Uvedení čistírny do provozu

Uvedení čistírny do chodu proveďte dle velikosti a varianty čistírny:

- zapnutím dmychadla zasunutím síťové šňůry do zásuvky v objektu nebo kontejneru na dmychadlo (základní varianta ČOV 5, 8, 15, 20)

- zapnutím dmychadla pomocí jističe v rozvaděči (základní varianta ČOV 30, 40, 50)

- zapnutím dmychadla zasunutím síťové šňůry do zásuvky v rozvaděči nebo kontejneru na dmychadlo a zapnutím jističe dmychadla v rozvaděči, zapnutím MBR jednotky pomocí jističe v rozvaděči (varianta ULTRA ČOV 5, 8, 15, 20)

- zapnutím dmychadla a MBR jednotky pomocí jističů v rozvaděči (varianta ULTRA ČOV 30, 40, 50)

Výběr vhodné zásuvky v objektu byl proveden v rámci projektování a instalace. V případě změny umístění dmychadla v objektu se poraďte s odborníkem s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. Dbejte přitom pokynů uvedených v návodu k použití dmychadla.

|  | V případě jakéhokoliv poškození síťové šňůry dmychadlo ihned vypněte ze zásuvky a zajistěte odbornou výměnu síťové šňůry. |
| --- | --- |

Zapnutí dmychadla předcházejí následující kroky, které musí být provedeny v rámci zprovoznění čistírny:

- nádrž čistírny je napuštěna čistou vodou

- kolena odtokové mamutky u ČOV 5, 8, 15, 20 jsou nastavena do polohy pro běžný provoz (viz část Mamutky)

- ventil přívodu vzduchu do odkalovací mamutky je v poloze „ZAVŘENO“ (viz část Mamutky)

|  | Dmychadlo a případně MBR jednotku u varianty ULTRA je nutné nechat zapnuté trvale, jinak nebude dosahováno požadované účinnosti čištění. |
| --- | --- |

Nyní je po zapnutí dmychadla a případně MBR jednotky možné začít do čistírny přivádět odpadní vody. Účinnost čištění se postupně zvyšuje a plné účinnosti čištění je dosaženo  cca za 4 až 8 týdnů.

# Seznámení s čistírnou

## Všeobecně

Základní část čistírny tvoří nádrž s vnitřní technologií. Nádrž je zpravidla umístěna pod úrovní terénu a je uzavřena otevíratelným víkem. Nádrž byla instalována do terénu způsobem, který zohledňuje její zatížení v místě a v době instalace.

|  | V případě změny využití pozemku v okolí nádrže (např. dříve nepředpokládaný pojezd vozidel, založení základů stavby, založení skládky materiálu) může dojít k poškození nádrže vlivem nepředpokládaného zatížení a změnu využití je nutné konzultovat se zhotovitelem původního projektu, firmou ASIO spol. s r. o. nebo s autorizovaným zástupcem. |
| --- | --- |

Kompletní celek čistírny dále tvoří:

- bezolejové dmychadlo (dále jen dmychadlo) umístěné ve vhodném objektu poblíž prostoru ČOV (garáž, přístavek, sklep apod.) nebo v kontejneru na dmychadlo

- kontejner na dmychadlo v případě potřeby

- rozvaděč (základní varianta ČOV 30, 40, 50; varianta ULTRA 5, 8, 15, 20, 30, 40, 50)

- propojení mezi dmychadlem a nádrží ČOV uložené pod úrovní terénu (hadice nebo PP potrubí)

- propojení mezi rozvaděčem a nádrží ČOV případně mezi rozvaděčem a kontejnerem na dmychadlo (el. kabely)

Propojení bylo provedeno v rámci instalace čistírny jako součást stavebních a instalačních prací.

|  | Dbejte na to, aby při terénních úpravách nebo jiných pracích v místě instalace čistírny nedošlo k poškození uložených propojení. |
| --- | --- |

## Dispozice čistírny

### Základní varianta ČOV 5, 8, 15, 20

### Základní varianta ČOV 30, 40, 50

### Varianta ULTRA ČOV 5, 8, 15, 20

### Varianta ULTRA  ČOV 30, 40, 50 s  rozvaděčem u nádrže

## Přístup do nádrže čistírny

### ČOV 5, 8, 15, 20 bez prefabrikované betonové vstupní šachty

Víko nádrže čistírny je připevněno na pantech a otevírá se ručně pomocí madla. V zavřené poloze je možné je zajistit proti otevření nepovolanými osobami (např. dětmi) pomocí zámku. Víko je opatřeno vzpěrnou tyčí.

|  | Víko v otevřené poloze vždy zajistěte vzpěrnou tyčí. Uzavřené víko vždy zajistěte pomocí zámku. Uzavřené víko je možné max. zatížit osamoceným břemenem o hmotnosti max. 250 kg. |
| --- | --- |

### ČOV 5, 8, 15, 20 s prefabrikovanou betonovou vstupní šachtou

Vstupní otvor je v rámci opatřen standardním kanalizačním poklopem, se kterým je možné manipulovat pomocí zvedáku na poklop (poklop není součástí dodávky čistírny a měl by být instalován v rámci osazení čistírny).

|  | Při manipulaci s poklopem dbejte zvýšené opatrnosti vzhledem k hmotnosti poklopu. Nikdy neponechávejte ČOV s otevřeným poklopem bez dozoru. |
| --- | --- |

### ČOV 30, 40, 50

Víko nádrže čistírny je připevněno na pantech a otevírá se ručně. V zavřené poloze je možné je zajistit proti otevření nepovolanými osobami (např. dětmi) pomocí zámku provlečeného oky na nádrži a víku. Víko je opatřeno vzpěrnou tyčí.

|  | Víko v otevřené poloze vždy zajistěte vzpěrnou tyčí. Uzavřené víko vždy zajistěte pomocí zámku. Na uzavřené víko nelze vstupovat ani jej jinak zatěžovat. |
| --- | --- |

## Rozvaděč

Rozvaděč (pokud je součástí čistírny) je opatřen jističi pro zapnutí (vypnutí) jednotlivých agregátů (dmychadlo a případně čerpadlo permeátu u varianty ULTRA). Název příslušného agregátu je uveden pod jističem.

|  | Nikdy neotvírejte rozvaděč, pokud k tomu nemáte příslušnou odbornou elektrotechnickou kvalifikaci. |
| --- | --- |

## Vnitřní části nádrže čistírny

Vnitřní prostor nádrže je rozdělen přepážkami na jednotlivé technologickými prostory. Uvnitř nádrže je instalován provzdušňovací systém a další technologické vybavení. Popis jednotlivých částí je vždy uveden  v  příslušné  části  tohoto  návodu.  Pokud  Vás již v této fázi zajímá,  jak  čistírna  funguje, přečtěte  si část Jak čistírna funguje.

# Všeobecné pokyny pro provoz, obsluhu a údržbu

## Jakou vodu je možné na čistírnu přivádět

Na čistírnu je možné přivádět splaškové odpadní vody z objektu, pro který byla v rámci projektu určena. Konstrukce čistírny a její technologické parametry jsou dimenzovány na čištění odpadních vod, které odpovídají složením charakteru komunálních splaškový odpadních  vod dle ČSN 756402 „Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel“.

Případné změny při využití čistírny je nutné konzultovat se zpracovatelem původního projektu, autorizovaným servisním střediskem nebo s firmou ASIO spol. s r.o.

|  | Do odpadů v objektu, ke kterému je čistírna připojena je zakázáno vylévat jakékoliv látky, které zhoršují nebo dokonce znemožňují život a reprodukci mikroorganizmů na nichž je funkce biologické čistírny postavena (viz oddíl „Jak čistírna funguje“). Je zakázáno vypouštění zejména těchto látek: léky, jedy a toxické látky, barvy, ředidla a chemické postřiky neředěné kyseliny a zásady kondenzát z kondenzačního kotle jiné chemikálie např. vývojka, ustalovač apod. |
| --- | --- |

Pří čištění vod probíhá v čistírně prakticky stejný proces, jako samočistící proces v přírodě. Z toho vyplývá jistá "zranitelnost" čistírny při nepřiměřeném a k přírodě bezohledném chování, zejména v oblasti používání a vypouštění chemických přípravků.

|  | POZOR na desinfekční prostředky ! desinfekční prostředky sanitární hygieny je nutné používat velice obezřetně. Likvidují nejen viry a bakterie v domácnosti, ale spolehlivě i bakterie v čistírně, které zabezpečují čistící efekt. POZOR na nepřiměřeně časté praní prádla! na kvalitu čistícího procesu v čistírně má negativní vliv i nepřiměřeně velké množství saponátů a tenzidů při nárazovém praní prádla (několik praček po sobě v krátkém časovém intervalu). Rozvrhněte si časově „velké prádlo“ do několika dnů ! POZOR na tuky a oleje ! kromě chemických činitelů jsou pro dobrou funkci čistírny ve velkém množství nebezpečné i živočišné tuky a rostlinné oleje. Svým rozkladem silně okyselují odpadní vodu a tím vytváří velmi nepříznivé prostředí pro biologii čistírny. POZOR na vypouštění vody z bazénu ! vypouštění velkého množství čisté vody přes čistírnu, např. z bazénu nebo z akumulace dešťových vod zpravidla způsobí vyplavení mikroorganizmů do odtoku mimo čistírnu a tím znemožnění dalšího fungování čistírny. U vod z bazénu má negativní vliv i bazénová chemie (chlorovací a stabilizační přípravky). POZOR na drtiče odpadků ! drtiče odpadků připojené na kuchyňský odpad nepřiměřeně zatěžují čistírnu velkým množstvím nerozpuštěných látek s velkým množstvím vody. POZOR na odpadní vodu z kondenzačního kotle ! kondenzát má kyselý charakter, což má negativní vliv na čistící schopnosti čistírny. Před vypuštěním kondenzátu do ČOV je třeba provézt neutralizaci kapaliny. Informujte se u dodavatele kotlů nebo kontaktujte prodejce ČOV. |
| --- | --- |

## Pomůcky pro obsluhu a údržbu

Pro řádnou obsluhu a údržbu čistírny budete potřebovat následující pomůcky:

- naběrák na tyči

- kartáč na násadě k čištění stěn a odtokového žlabu

- kartáč na násadě na čištění potrubí

- odměrný litrový válec nebo Imhoffův kužel

- 3 ks polyethylenové láhve o objemu 1 l na odběr vzorků

- kbelík s ryskami vyznačení objemu nebo jinou vhodnou nádobu u varianty ULTRA

Použití jednotlivých pomůcek bude popsáno vždy v příslušné části tohoto návodu. Pomůcky je možné sestavit z nářadí zakoupeného v běžné obchodní síti nebo objednat u firmy ASIO spol. s r.o. nebo autorizovaného servisního zástupce.

## Přehled činností při obsluze a údržbě

Čistírna je koncipována tak, že nevyžaduje trvalou obsluhu. Po jejím zapnutí je ale nutné provádět její pravidelnou kontrolu a dále popsané činnosti.

| Činnosti nutné pro zajištění správného chodu čistírny |
| --- |
| interval činnosti | název činnosti | postup v části | poznámka |
| denně | týdně | měsíčně | pololetně | jiný interval |  |  |  |
| x |  |  |  |  | kontrola funkce dmychadla | Dmychadlo |  |
|  | x |  |  |  | vizuální kontrola čistírny | Vizuální kontrola |  |
|  |  | x |  |  | čištění vzduchového filtru dmychadla | Dmychadlo |  |
|  |  | x |  |  | kontrola aktivovaného kalu | Kontrola aktivovaného kalu |  |
|  |  | x |  |  | kontrola průtoku permeátu | MBR jednotka | pouze u ČOV 5, 8, 15, 20, 30, 40, 50 ULTRA |
|  |  |  | x | Nebo dle potřeby | odkalování („fekálování“) | Vyprazdňování („fekálování“) kalového prostoru |  |
|  |  |  | x |  | zajištění regenerace MBR filtru | MBR jednotka | pouze u ČOV 5, 8, 15, 20, 30, 40, 50 ULTRA |
|  |  |  |  | 3 měsíce | odvodnění provzdušňovače | Provzdušňovače | pouze u ČOV 5, 8, 15, 20, 30, 40, 50 a ČOV 30,40, 50 ULTRA |
|  |  |  |  | dle potřeby | odkalení aktivačního prostoru | Mamutky |  |
|  |  |  |  | dle potřeby | čištění stěn nádrže a odtokového žlabu | Čištění vnitřních částí čistírny |  |
|  |  |  |  | dle potřeby | čištění hladiny dosazovacího prostoru | Čištění vnitřních částí čistírny | pouze u ČOV 5, 8, 15, 20, 30, 40, 50 |
|  |  |  |  | dle potřeby | odběr vzorků | Odběr vzorků |  |

|  | Pokud nebudou výše uvedené činnosti prováděny, nelze zaručit správnou funkci čistírny. |
| --- | --- |

Podrobné pokyny pro provádění jednotlivých činností jsou uvedeny v dalších částech tohoto návodu.

## Vedení dokumentace o provozu čistírny

Podle zákonných předpisů je čistírna vodohospodářským dílem. Z toho mimo jiné vyplývá uživateli povinnost mít zpracovány místní provozní předpisy a vést o tomto díle provozní záznamy, které mohou být kontrolovány vodohospodářským orgánem.

Postačující dokumentaci a provozní záznamy je možné vést formou, která vyplývá z "Provozního řádu“ a z „Provozního deníku", který Vám byl předán v rámci zprovoznění čistírny.

Záznamy do „Provozního deníku“ provádějte podle tabulky jednotlivých činností ( viz. 6.3). Kromě vizuální kontroly zaznamenávejte všechny prováděné činnosti.

# Vizuální kontrola

## Všeobecně

Pravidelná vizuální kontrola je prvotním předpokladem úspěšného provozování čistírny. Po otevření víka zkontrolujte:

- funkci provzdušňování

- funkci mamutek

- funkci čerpadla permeátu (pouze u ČOV 5, 8, 15, 20, 30, 40, 50 ULTRA)

- odtokový žlab a potrubí

- hladinu dosazovacího prostoru (pouze u ČOV 5, 8, 15, 20, 30, 40, 50)

- celkový stav čistírny

## Stručný přehled pro provádění vizuální kontroly

Přehled činností je uveden v následující tabulce:

| rozsah kontroly | správná funkce (stav) | bližší informace v části | postup při zjištění závady | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| funkce provzdušňování | rovnoměrná vrstva jemných bublin na hladině aktivačního prostoru | Provzdušňování | vyhledání a odstranění závady (část Závady a jejich odstraňování) |  |
| funkce mamutek | plynulý odtok vody z výtokových otvorů, otvory nezanesené | Mamutky | vyčištění (část Mamutky) |  |
|  |  |  | vyhledání a odstranění závady (část Závady a jejich odstraňování) |  |
| funkce čerpadla permeátu | plynulý odtok vody z výtokového otvoru | MBR jednotka | vyhledání a odstranění závady (část Závady a jejich odstraňování) | pouze u ČOV 5, 8, 15, 20, 30, 40, 50 ULTRA |
| kontrola odtokového žlabu a odtokového potrubí | bez výskytu nánosů, nárůstů a nečistot, bez nahromaděné vody | Vizuální kontrola ( tato část) | vyčištění odtokového žlabu a odtok. potrubí (část Čištění vnitřních částí čistírny) |  |
| kontrola hladiny dosazovacího prostoru | na hladině se nevyskytuje povlak nebo koláče | Vizuální kontrola (tato část ) | vyčištění dosazovacího prostoru (část Čištění vnitřních částí čistírny) | pouze u ČOV 5, 8, 15, 20, 30, 40, 50 |
|  |  |  | seřízení odtahu kalu při opakovaném výskytu kalu (část Mamutky) | pouze u ČOV 5, 8, 15, 20, 30, 40, 50 |
| celkový stav čistírny | bez neobvyklých situací | Vizuální kontrola (tato část) | vyhledání a odstranění závady (část Závady a jejich odstraňování) |  |

## Kontrola odtokového žlabu a potrubí

V odtokovém žlabu a zejména na jeho přepadové hraně by se neměly vyskytovat nánosy, povlaky nebo jiné nečistoty. V případě přítomnosti nečistot je nutné tyto části vyčistit - viz část Čištění vnitřních částí čistírny.

V odtokovém žlabu by se rovněž neměla shromažďovat voda jako důsledek zacpávání odtokového potrubí vedoucí z čistírny. V případě ucpávání potrubí je nutné zjistit příčinu a  potrubí vyčistit !

|  | V případě ucpávání potrubí je nutné zjistit příčinu a potrubí vyčistit ! |
| --- | --- |

Umístění odtokového žlabu najdete v 7.6 – Vyobrazení základních částí čistírny.

## Kontrola hladiny dosazovacího prostoru

Na hladině dosazovacího prostoru se může vyskytovat vyflotovaný kal. Je to povlak nebo shluky kalu na hladině, které vznikají vystoupáním částic kalu. Tyto částice  se za normálních okolností usazují u dna. Někdy jsou však nadlehčovány plyny a stoupají k hladině a únikem do odtoku zhoršují kvalitu odtokové vody z čistírny. V případě ojedinělého výskytu je nutné hladinu vyčistit – viz. oddíl viz část Čištění vnitřních částí čistírny, pří opakovaném výskytu je nutné mimo vyčištění seřídit odtah kalu – viz. část Mamutky.

Umístění dosazovacího prostoru najdete v 7.6 – Vyobrazení základních částí čistírny.

## Celkový stav čistírny

V případě, že při vizuální kontrole zjistíte něco, co Vám připadá neobvyklé a dříve se to při vizuální kontrole neobjevilo, podívejte se prosím nejdříve do části Závady a jejich odstraňování. Pokud ani tak problém nevyřešíte, kontaktujte firmu ASIO spol. s r.o. nebo některého z autorizovaných zástupců.

## Vyobrazení základních částí čistírny

### Všeobecně

Pro snadnou orientaci při provádění vizuální kontroly a dalších činností spojených s obsluhou a údržbou čistírny jsou jednotlivé důležité části nádrže čistírny schematicky popsány na následujících obrázcích.

### Základní varianta ČOV  5, 8, 15, 20

Poznámka: * …. odpovídá počtu provzdušňovačů v ČOV (1 x ČOV 5, 8; 2 x ČOV 15, 20)

### ČOV 5, 8, 15, 20  ULTRA

Poznámka: * …. odpovídá počtu MBR jednotek v ČOV (1 x ČOV 5, 8; 2 x ČOV 15, 20)

### Základní varianta ČOV 30, 40, 50

### ČOV 30, 40, 50 ULTRA

Poznámka: * …. odpovídá počtu MBR jednotek v ČOV (3 x ČOV 30; 1 x ČOV 40, 50)

# Dmychadlo

## Kontrola funkce

Zkontrolujte, zda je dmychadlo v chodu, zda se nezvykle výrazně nezvýšila jeho hlučnost nebo zda nejeví jiné známky poruchy. V případě pochybností o jeho správné funkci postupujte podle návodu k použití dmychadla nebo kontaktujte autorizované servisní středisko nebo přímo  firmu ASIO spol. s r.o.

|  | Pokud není dmychadlo v chodu, není čistírna funkční. |
| --- | --- |

Při umístění dmychadla v kontejneru zkontrolujte, zda nedošlo k zanesení otvoru pro nasávání vzduchu do kontejneru a v případě potřeby otvor vyčistěte.

## Čištění vzduchového filtru

Provádějte vyfoukáním nebo vysátím prachu, který ulpí na vzduchovém filtru v závislosti na prašnosti prostředí minimálně každý měsíc. Při demontáži a montáži postupujte podle návodu k použití dmychadla.

## Ostatní údržba

Ostatní údržbu dmychadla je nutné v případě potřeby provádět podle návodu k použití dmychadla.

# Rozdělovač vzduchu

Mimo základní variantu ČOV 5, 8, 15 a 20 (v tomto případě není použit) zajišťuje rozdělovač vzduchu rozvedení vzduchu přiváděného do nádrže ČOV z dmychadla k dalším částem ČOV. Přívody k jednotlivým částem jsou opatřeny kulovými kohouty, které umožňují otevření (uzavření) přívodu vzduchu. Umístění  rozdělovače a popis ventilů u jednotlivých variant ČOV najdete v 7.6 – Vyobrazení základních částí čistírny.

|  | Při provozu je nutné zachovat správnou polohu ventilů. Obecně platí, že všechny ventily pro přívod vzduchu mimo přívod ke kalové mamutce musí být při provozu otevřeny, ventil ke kalové mamutce se otevírá pouze při odtahu přebytečného kalu. |
| --- | --- |

# Provzdušňování

## Všeobecně

Do aktivačního prostoru nádrže čistírny je přiváděn vzduch z dmychadla. Vzduch ve formě jemných bublinek pak stoupá k hladině. Při správné funkci provzdušňování by se rovnoměrně na celé hladině v aktivaci měla vyskytovat vrstva jemných bublin unikajícího vzduchu ( jako by hladina mírně „vřela“). Umístění  aktivačního prostoru u jednotlivých variant ČOV najdete v 7.6 – Vyobrazení základních částí čistírny.

## Základní varianta ČOV 5, 8, 15, 20, 30, 40, 50

### Všeobecně

Provzdušňování je zajištěno pomocí jednoho nebo dvou provzdušňovačů uložených na dně aktivačního prostoru.

### Odvodnění provzdušňovače

Odvodněním dojde k odstranění vody, která zkondenzovala nebo jinak vnikla do provzdušňovače. Opatrně povolte šroubek na odvzdušňovacím ventilku a nechte odstříknout veškerou vodu, která se v provzdušňovači nahromadila. Jakmile začne odfukovat pouze vzduch, šroubek opět pevně dotáhněte. Dmychadlo musí být při odvzdušnění zapnuto.

|  | POZOR ! na přílišné povolení šroubku odvzdušňovacího ventilu. Hrozí nebezpečí úplného vytočení a ztráta (utopení) v aktivačním prostoru čistírny. |
| --- | --- |

## ČOV 5, 8, 15, 20 ULTRA

Provzdušňování je zajištěno pomocí provzdušňovačů integrovaných do MBR jednotky – viz. část MBR jednotka. Odvodňování není nutné provádět.

## ČOV 30, 40, 50 ULTRA

### Všeobecně

Provzdušňování je zajištěno pomocí jednoho nebo dvou provzdušňovačů uložených na dně aktivačního prostoru.

### Odvodnění provzdušňovače

Odvodnění provzdušňovače proveďte postupem popsaným v 10.2.2.

# Mamutky

## Všeobecně

| Pro přečerpávání mezi jednotlivými prostory nádrže čistírny jsou použita hydraulicko-pneumatická čerpadla (dále jen mamutky). Jedná se o čerpací zařízení, které funguje na principu rozdílu hustot samotné kapaliny a směsi kapaliny se vzduchem. Pod svislou trubici je přiváděn vzduch, který stoupá k hladině a zajišťuje, že hustota směsi v trubici je nižší, než vně trubice. Na základě zákona spojených nádob tím dojde ke zvýšení hladiny v trubici oproti vnější nádrži a odtoku čerpané kapaliny výtokovým otvorem. Vzduch vystupující z trubice je možné při vhodných poměrech zachycovat a použít pro pohon další mamutky. Při správné funkci mamutky dochází k plynulému odtoku kapaliny (voda nebo směs vody a kalu) z příslušného výtokového otvoru mamutky. Výtokový otvor mamutky nesmí být zanesený a ucpaný. |  |
| --- | --- |

Jednotlivé varianty ČOV se odlišují počtem a funkcí mamutek. Stručný popis mamutek a nutné pokyny pro provoz jsou uvedeny v 11.2 až 11.6.  Více informací o funkci mamutek je uvedeno v části Jak čistírna funguje.

|  | Umístění mamutek, ventilů na přívodu vzduchu a ostatních důležitých části u jednotlivých variant ČOV najdete v 7.6 – Vyobrazení základních částí čistírny. |
| --- | --- |

Při správné funkci mamutky vždy dochází k plynulému odtoku kapaliny (voda nebo směs vody a kalu) z příslušného výtokového otvoru mamutky. Výtokový otvor mamutky nesmí být zanesený a ucpaný.

## Přečerpávací mamutka (pouze základní varianta ČOV  5, 8, 15, 20)

Přečerpávací mamutka průběžně přečerpává směs z aktivačního prostoru do prostoru dosazovacího a současně slouží jako zdroj vzduchu pro pohon odtokové a kalové mamutky. Čištění ani jiná údržba se u přečerpávací mamutky při běžném provozu nepředpokládá.

## Odtoková mamutka (pouze základní varianta ČOV 5, 8, 15, 20, 30, 40, 50)

### Základní varianta ČOV 5, 8, 15, 20

Odtoková mamutka periodicky odčerpává vyčištěnou vodu z dosazovacího prostoru do odtokového žlabu. V období malého nátoku sníží hladinu v čistírně a tím vznikne akumulační prostor pro období s nárazově větším nátokem ( vypuštění vany apod.). V režimu omezeného provozu (např. při dovolené) zajišťuje cirkulaci vody v čistírně. Mamutka má dva výtokové otvory zakončené kolenem a otvor pro odvod vzduchu. Výtoková kolena jsou otočná a nastavují se podle typu provozu čistírny ( běžný a omezený provoz).

Schéma jednotlivých poloh výtokových kolen odtokové mamutky

### Základní varianta ČOV 30, 40, 50

Dvě odtokové mamutky periodicky odčerpávají vyčištěnou vodu z dosazovacího prostoru do odtokového žlabu. V období malého nátoku sníží hladinu v čistírně a tím vznikne akumulační prostor pro období s nárazově větším nátokem ( vypuštění vany apod.). Mamutka má jeden výtokový otvor zakončené kolenem.  Výtokové koleno je otočné.

### Čištění odtokové mamutky

Nánosy v otvorech kolen a otvoru pro odvod vzduchu (pouze u základní varianty ČOV 5, 8, 15, 20) odstraňte pomocí kartáče na potrubí. Jednotlivé části dále propláchněte proudem čisté vody. Výtokové "koleno" v odtokovém žlabu před čištěním otočte nahoru.

|  | Vyčistěte vždy všechny otvory současně. Po vyčištění nezapomeňte otočit koleno v odtokovém žlabu do původní polohy. |
| --- | --- |

## Kalová mamutka (pouze základní varianta ČOV a ČOV 30, 40, 50 ULTRA)

### Všeobecně

Kalová mamutka zabezpečuje odtah přebytečného kalu z aktivačního prostoru (u základní varianty ČOV) nebo z prostoru MBR jednotky (u ČOV 30, 40, 50 ULTRA) do usazovacího a kalového prostoru a tím umožňuje nastavení optimálního množství aktivovaného kalu v procesu. Mamutka má jeden výtokový otvor vyústěný do usazovacího a kalového prostoru zakončený kolenem. Výtokové koleno je otočné.

### Odtah přebytečného kalu pomocí kalové mamutky

Za běžného provozu není kalová mamutka v provozu. Uvádí se do činnosti pouze pro řízené odkalování aktivačního prostoru v případě, že je to nutné (viz. část Kontrola aktivovaného kalu). Mamutku uveďte do provozu otočením kličky kulového ventilu do polohy na přívodní hadici nebo na rozdělovači vzduchu „OTEVŘENO“.

|  | Odkalování provádějte po dobu cca 4 – 8 hod. Po ukončení odkalování vždy proveďte kontrolu zbytkového množství aktivovaného kalu v aktivaci (viz část Kontrola množství aktivovaného kalu) Nezapomeňte po ukončení odkalování uzavřít přívod vzduchu do mamutky. |
| --- | --- |

Doba odkalování závisí na konkrétních podmínkách místa použití čistírny. Zda byla doba odkalení odpovídající zjistíte kontrolou zbytkového množství aktivovaného kalu (viz část Kontrola množství aktivovaného kalu). Při příliš krátké době odkalení nedojde ke snížení koncentrace kalu na odpovídající úroveň, při příliš dlouhé době dojde ke snížení koncentrace pod optimální úroveň.

|  | Při příliš krátké době odkalení dobu prodlužte. Při příliš dlouhé době odkalení odkalování ukončete a pamatujte si, že příště musíte dobu odkalování zkrátit. |
| --- | --- |

### Čištění kalové mamutky

Zanesení kalové mamutky se při běžném provozu nepředpokládá. Výtokový otvor – koleno v usazovacém a kalovém prostoru vyčistěte v případě potřeby stejným způsobem jako výtokové otvory odtokové mamutky.

## Recirkulační mamutka (pouze ČOV 30, 40, 50)

U základní varianty ČOV zabezpečují dvě recirkulační mamutky automatickou recirkulaci kalu z dosazovacího prostoru zpět do prostoru aktivačního. U varianty ČOV ULTRA zabezpečuje jedna recirkulační mamutka automatickou recirkulaci kalu z prostoru MBR jednotky a nouzového dosazovacího prostoru zpět do prostoru aktivačního. Každá mamutka má jeden výtokový otvor vyústěný pod hladinu aktivačního prostoru. Čištění ani jiná údržba se u recirkulační mamutky při běžném provozu nepředpokládá. Přívod vzduchu k recirkulačním mamutkám se otevírá (uzavírá) otočením  kličky kulového ventilu na rozdělovači vzduchu.

|  | Při provozu musí být přívod vzduchu k recirkulačním mamutkám trvale otevřen. |
| --- | --- |

## Recirkulačně – kalová mamutka (pouze ČOV 5, 8, 15, 20 ULTRA)

### Všeobecně

Mamutka plní současně funkci recirkulační i kalové mamutky. Mamutka má jeden výtokový otvor zakončený kolenem vyústěný do aktivačního prostoru a odkalovací T – kus umístěný v usazovacím a kalovém prostoru. Koleno i T – kus jsou otočné. Při běžném provozu je T-kus otočený směrem nahoru a dochází k cirkulaci mezi nouzovým dosazovacím a aktivačním prostorem. Při pootočení odkalovacího T – kusu do polohy pro odkalování dojde k odčerpání (odtahu) přebytečného kalu z nouzového dosazovacího prostoru do usazovacího a kalového prostoru a tím je umožněno nastavení optimálního množství aktivovaného kalu v procesu.

Schéma jednotlivých poloh odkalovacího T – kusu recirkulačně – kalové mamutky

|  | Při provozu musí být přívod vzduchu k recirkulačně-kalové mamutce trvale otevřen. |
| --- | --- |

### Odtah přebytečného kalu pomocí recirkulačně - kalové mamutky

Za běžného provozu je odkalovací T – kus otočený směrem nahoru a dochází k cirkulaci mezi nouzovým dosazovacím a aktivačním prostorem. Při odkalování otočte odkalovací T – kus směrem dolů.

|  | Odkalování provádějte po dobu cca 4 – 8 hod. Po ukončení odkalování vždy proveďte kontrolu zbytkového množství aktivovaného kalu v aktivaci (viz. část Kontrola množství aktivovaného kalu) Nezapomeňte po ukončení odkalování otočit odkalovací T – kus zpět do polohy pro běžný provoz. |
| --- | --- |

Doba odkalování závisí na konkrétních podmínkách místa použití čistírny.  Zda byla doba odkalení odpovídající zjistíte kontrolou zbytkového množství aktivovaného kalu (viz. část Kontrola množství aktivovaného kalu). Při příliš krátké době odkalení nedojde ke snížení koncentrace kalu na odpovídající úroveň, při příliš dlouhé době dojde ke snížení koncentrace pod optimální úroveň.

|  | Při příliš krátké době odkalení dobu prodlužte. Při příliš dlouhé době odkalení odkalování ukončete a pamatujte si, že příště musíte dobu odkalování zkrátit. |
| --- | --- |

### Čištění recirkulačně - kalové mamutky

Zanesení recirkulačně – kalové  mamutky se při běžném provozu nepředpokládá. Výtokové  otvory – koleno v aktivačním prostoru a T – kus v usazovacém a kalovém prostoru vyčistěte v případě potřeby stejným způsobem jako výtokové otvory odtokové mamutky u základní varianty ČOV (viz. 11.3.3.)

# MBR jednotka (pouze u ČOV 5, 8, 15, 20, 30, 40, 50 ULTRA)

## Kontrola zanesení membránového filtru

Při provozu dochází k postupnému zanášení membránového filtru v MBR jednotce. Zanesení se projevuje snížením průtoku permeátu (odpadní vody) do odtokového žlabu. Průtok zkontrolujte následujícím způsobem:

- při zapnutém čerpadle permeátu přesměrujte hadici z odtokového žlabu do nádoby vhodné pro změření objemu vody (např. kbelíku označeném ryskami)

- změřte, za jak dlouho dojde k napuštění minimálního požadovaného objemu vody dle následující tabulky:

| velikost ČOV | 5 | 8 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| min. objem (l) | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| doba (min) | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |

Počet hadic odpovídá počtu MBR jednotek v ČOV ( 1 až 3) . Měření proveďte pro každou hadici samostatně.

|  | Pokud nedojde k napuštění min. objemu do doby uvedené v tabulce je nutné u firmy Asio spol. s r.o nebo autorizovaného zástupce objednat regeneraci filtru |
| --- | --- |

|  | Pokud není v době kontroly zapnuté čerpadlo permeátu znamená to, že v nádrži ČOV je voda na úrovni minimální hladiny. V tomto případě vyčkejte na zapnutí čerpadla vyvolaného přirozeným nátokem vody na čistírnu nebo otevřete v napojeném objektu některý z kohoutků s vodou (v tomto případě počítejte, že může dojít ke zvýšené jednorázové spotřebě vody). |
| --- | --- |

|  | Po provedení kontroly nezapomeňte vrátit hadici zpět do odtokového žlabu. |
| --- | --- |

# Kontrola aktivovaného kalu

## Všeobecně

Pro správnou funkci čistírny je nutné, aby v aktivačním prostoru čistírny bylo optimální množství tzv. aktivovaného kalu. Aktivovaný kal tvoří mikroorganismy, které se "živí" nečistotami obsaženými v odpadní vodě, což způsobuje vlastní čistící efekt. Protože se postupně množí, je nutné jejich koncentraci pravidelně kontrolovat a v případě potřeby provést jednorázové odkalování pomocí kalové mamutky.

|  | Pravidelná kontrola množství a kvality kalu je nejdůležitější údržbovou činností pro správnou funkci čistírny. |
| --- | --- |

# Postup kontroly aktivovaného kalu

Množství kalu v aktivačním prostoru zkontrolujte následujícím způsobem:

- při zapnuté čistírně naberte pomocí naběráku na tyči vodu z aktivačního prostoru a přelijte ji do  Imhoffova kužele nebo do litrového odměrného válce.

|  | Při odběru vody musí být dmychadlo zapnuto. Přesvědčte se, že opravdu nabíráte vodu z aktivačního prostoru (v případě pochybností se podívejte do 7.6 – Vyobrazení základních částí čistírny. |
| --- | --- |

- plný Imhoffův kužel (nebo odměrný válec), zpravidla s 1 litrovým objemem vody a kalu, postavte na rovnou plochu a nechte 30 min. v klidu sedimentovat.

- pozorujte, zda a v jaké výšce se vytvořilo zřetelně viditelné rozhraní mezi vodou a kalem usazeným u dna

Pozorování kalu v Imhoffově kuželu:

Výsledek pozorování poskytuje informaci o koncentraci aktivovaného kalu:

Optimální koncentrace aktivovaného kalu

Objem usazeného kalu  je 1/3 až 1/2 celkového odebraného objemu, což znamená, že je v aktivačním prostoru  optimální množství mikroorganizmů.

Nízká koncentrace aktivovaného kalu

Objem usazeného kalu je menší než je 1/3 celkového odebraného objemu, což znamená, že je v aktivačním prostoru vytvořeno málo mikroorganizmů a není třeba aktivaci odkalovat.

Vysoká koncentrace aktivovaného kalu

Objem usazeného kalu je větší než 1/2 celkového odebraného objemu, což znamená, že je v aktivačním prostoru přebytek mikroorganizmů a je třeba provést redukci množství kalu odkalením pomocí kalové mamutky do kalového prostoru (viz část Mamutky).

|  | V případě zjištění vysoké koncentrace aktivovaného kalu proveďte ihned odkalení pomocí kalové mamutky. |
| --- | --- |

Aktivovavý kal se nevytvořil

Nevzniklo rozhraní mezi vodu a kalem což znamená, že se aktivovaný kal dosud nevytvořil (to je např. možné v období náběhu ČOV od prvního spuštění čistírny po dobu cca. 8 týdnů), nebo z nějakého důvodu zanikl (např. v případě jednorázového vypuštění většího množství čistících prostředků do kanalizace, na kterou je čistírna napojena). Ve všech  případech vyčkejte další cca týden, zda se situace nezačne zlepšovat (koncentrace se bude postupně zvyšovat). Pokud tomu tak nebude, je nutné kontaktovat firmu ASIO spol. s.r.o. nebo některého z autorizovaných zástupců.

Aktivovavý kal se po 30 min. neusadil

Nevzniklo rozhraní mezi vodou a kalem, kal je rozptýlen v celém objemu kužele. Kal je mladý příliš jemný a lehký se špatnými sedimentačními schopnostmi. Tento stav se upraví časem po zapracování čistírny.

Špatná sedimentace kalu může být však i příčinou nesprávného zatěžování čistírny nevhodnými nátokovými vodami ( např. toxické vody).

Sedimentaci kalu je možné upravit přídavnou koagulací. Tento případ je nutné řešit vždy individuálně a je nutné vždy kontaktovat firmu ASIO spol. s.r.o. nebo některého z autorizovaných zástupců.

Vzhled aktivovaného kalu

Aktivovaný kal nesmí mít šedou nebo černou barvu a nesmí tvořit vlákna. Pokud tento případ nastane, je nutné kontaktovat firmu ASIO spol. s.r.o. nebo některého z autorizovaných zástupců.

# Vyprazdňování („fekálování“) kalového prostoru

|  | Kaly a odpadní voda jsou odpady a nakládání s nimi musí být provedeno v souladu se zákonnými předpisy. Odčerpání kalů proto objednávejte pouze u firmy, která má patřičná oprávnění pro nakládání s odpady. |
| --- | --- |

Interval vyprazdňování kalového prostoru je zpravidla 2x do roka. V odůvodněných případech (především při větším zatížení ČOV) je třeba pro správnou funkci čistírny častějšího „fekálování“. Nutnost vyprázdnění kalového prostoru nastane tehdy, je-li „koláč“ na povrchu kalového prostoru silný 20cm a více! Měření tloušťky „koláče“ proveďte vhodnou špachtlí nebo tyčí.

|  | Nevyprazdňování kalového prostoru může mít za následek ucpání nátokového potrubí! |
| --- | --- |

Odčerpání kalu se provádí pomocí fekálního vozu zasunutím sacího koše na dno usazovacího a kalového prostoru.  Usazovací a kalový prostor je přístupný po otevření (sejmutí) pachotěsného poklopu.

Pro správné odtažení kalu je nutné pomocí zpětného chodu na fekálním voze rozbít horní zpravidla tukový koláč a promíchat objem usazovacího a kalového prostoru a teprve potom provést vlastní odtah do fekálního vozu.

|  | Před zasunutím sacího koše vypněte dmychadlo. Přesvědčte se, že opravdu odčerpáváte usazovací a kalový prostor (v případě pochybností se podívejte do 7.6 – Vyobrazení základních částí čistírny). Dbejte na to, aby byl sací koš vsunut do usazovacího a kalového prostoru opatrně, aby nedošlo k proražení dna nádrže čistírny nebo technologických přepážek. Požádejte obsluhu fekálního vozu a rozbití koláče a promíchání objemu usazovacího a kalového prostoru pomocí zpětného chodu. Ihned po odsátí kalu doplňte usazovací a kalový prostor čistou vodou (např. puštěním kohoutku v připojeném objektu) a zapněte dmychadlo. Neodčerpávejte jiné prostory nádrže čistírny než usazovací a kalový prostor. Po ukončení práce nezapomeňte uzavřít pachotěsný poklop usazovacího a kalového prostoru. |
| --- | --- |

|  | Zajistěte, aby se fekální vůz příliš nepřibližoval k nádrži ČOV, protože jinak by mohlo dojít k poškození nádrže působením tlaku kol na zeminu v okolí nádrže. Minimální vzdálenost mezi nádrží a koly musí být 2 m |
| --- | --- |

# Čištění vnitřních částí čistírny

## Čištění stěn nádrže a odtokového žlabu

Nečistoty a nánosy odstraňte pomocí kartáče a opláchnutím čistou vodou.

## Čištění hladiny dosazovacího prostoru (pouze základní varianta ČOV)

Postupem času se na hladině dosazovacího prostoru mohou vytvořit shluky tzv. vyflotovaného kalu. Kal z hladiny dosazovacího prostoru vyberte pomocí naběráku na tyči a vraťte do usazovacího a kalového prostoru pod pachotěsným poklopem.

|  | Přesvědčte se, že opravdu nabíráte vyflotovaný kal z dosazovacího prostoru a přeléváte jej do usazovacího a kalového prostoru (v případě pochybností se podívejte do 7.6 – Vyobrazení základních částí čistírny.) |
| --- | --- |

# Odběr vzorků

## Všeobecně

Odběr vzorků vody můžete provádět pro vlastní informaci o funkci čistírny nebo proto, že tato povinnost byla stanovena v rozhodnutí vodohospodářského orgánu.

V odebraném vzorku je možné analyzovat různé ukazatele. Běžně se provádí jako základní ukazatel znečištění vody stanovení pětidenní biologické spotřeby kyslíku (BSK5), chemické spotřeby kyslíku (CHSK) a nerozpuštěných látek (NL). Analýzu musí provést specializovaná laboratoř akreditovaná na rozbory odpadních vod. S laboratoří je nutné předem dohodnout počet odebraných vzorků a případně způsob odběru.

|  | V případě provádění odběrů vzorků na základě rozhodnutí vodohospodářského orgánu musí být dodrženy intervaly odběrů a rozsah stanovených ukazatelů |
| --- | --- |

Odebrané vzorky ihned přelijte do oficiálních vzorkovnic laboratoře (polyethylenové láhve o objemu 1 l), event. provizorně do 1,5 l PET lahví od stolních vod.

Před odběrem vzorků naběrák důkladně vyčistěte, vypláchněte destilovanou vodou a vytřete do sucha!

|  | Snažte se, aby láhev byla vodou naplněna zcela, bez zbytečné vrstvy vzduchu nad vzorkem. Po odebrání vzorku láhev uzavřete, uchovejte pokud možno v chladnu a tmě a snažte se ji co nejdříve předat do laboratoře provádějící rozbory. |
| --- | --- |

|  | POZOR! Odběr vzorků neprovádějte do PET lahví od slazených nebo ochucených limonád nebo jinak znečištěných lahví, protože je v tomto případě nebezpečí zkreslení kvality vzorku! |
| --- | --- |

## Vzorek na přítoku

Vzorek na přítoku odeberte přímo pod přítokovým potrubím v usazovacím a kalovém prostoru pomocí  naběráku na dlouhé tyči. Odběr vzorků na přítoku není zpravidla vodohospodářskými orgány vyžadován.

## Vzorek na odtoku

## Základní varianta ČOV 5, 8, 10, 15, 20, 30, 40, 50

Před odběrem vzorků natočte výtokové koleno odtokové mamutky v odtokovém žlabu do boku. Vzorky odeberte pomocí naběráku.

|  | Pokud nevytéká v době odběru voda z odtokové mamutky znamená to, že v nádrži ČOV je voda na úrovni minimální hladiny. V tomto případě vyčkejte na odtok vody vyvolaný přirozeným nátokem vody na čistírnu. |
| --- | --- |

|  | Po odebrání vzorku na odtoku nezapomeňte otočit koleno odtokové mamutky do původní polohy. |
| --- | --- |

## ČOV 5, 8, 10, 15, 20, 30, 40, 50  ULTRA

Vzorky odeberte z hadice od čerpadla permeátu (vyčištěné vody) pomocí naběráku.

|  | Pokud nevytéká v době odběru voda z hadice znamená to, že v nádrži ČOV je voda na úrovni minimální hladiny. V tomto případě vyčkejte na odtok vody vyvolaný přirozeným nátokem vody na čistírnu. |
| --- | --- |

|  | Po odebrání vzorku na odtoku nezapomeňte vrátit hadici zpět do odtokového žlabu. |
| --- | --- |

# Závady a jejich odstraňování

Přehled možných závad, které se mohou při provozu čistírny vyskytnout a možný způsob jejich odstranění je uveden v následující tabulce:

| Příznaky, příčiny a způsob odstranění závad při provozu čistírny |
| --- |
| příznak | možná příčina | způsob odstranění |
| nefunguje dmychadlo. | vypadený jistič zásuvky pro připojení. | nahození jističe |
|  | vadná zásuvka pro připojení. | zajištění odborné opravy |
|  | vypadený nebo nezapnutý jistič v rozvaděči | nahození jističe. |
|  | vadné dmychadlo | zajištění odborné opravy – viz návod pro použití dmychadla. |
| nefunguje čerpadlo permeátu | vypadený nebo nezapnutý jistič v rozvaděči | nahození jističe |
|  | vadné čerpadlo | zajištění odborné opravy fy. ASIO spol. s r.o. nebo autorizovaným zástupcem |
| není patrná dodávka vzduchu do nádrže čistírny (nefunguje současně provzdušňování i mamutky) | nefunguje dmychadlo | viz nefunguje dmychadlo |
|  | ucpaný filtr dmychadla | zajištění údržby dmychadla – viz část Dmychadlo |
|  | přerušené vedení přívodu vzduchu mezi dmychadlem a nádrží | oprava vedení pro přívod vzduchu |
| nefunguje správně provzdušňování (nestejnoměrné nebo místní velké bubliny) | porucha provzdušňovače | zajištění odborné opravy fy. ASIO spol. s r.o. nebo autorizovaným zástupcem |
|  | zavodnění provzdušnovače | odvodnění provzdušnovače – viz. část Provzušňování |
| nefunguje jedna z mamutek | zanesení mamutky | vyčištění mamutky – viz. část Mamutky |
|  | porucha přívodu vzduchu do mamutky | otevření přívodu vzduchu do mamutky |
|  |  | zajištění odborné opravy fy. ASIO spol. s r.o. nebo autorizovaným zástupcem |
| dochází k opakovanému výskytu vyflotovaného kalu v usazovací nádrži | nedodržení pokynů pro obsluhu a údržbu | dodržování pokynů pro obsluhu a údržbu |
|  | jiná příčina | zajištění odborné opravy fy. ASIO spol. s r.o. nebo autorizovaným zástupcem |
| čistírna zapáchá nebo jiné pachové potíže v objektu | nedodržení pokynů pro obsluhu a údržbu | Dodržování pokynů pro obsluhu a údržbu |
|  | špatná funkce odvětrání vnitřní kanalizace | zajištění odvětrání vnitřní kanalizace pomocí vytažení stoupací větve až nad střechu objektu |
|  | jiná příčina | zajištění odborné opravy fy. ASIO spol. s r.o. nebo autorizovaným zástupcem |
| čistírna nedosahuje odpovídající účinnosti čištění | nedodržení pokynů pro obsluhu a údržbu | dodržování pokynů pro obsluhu a údržbu |
|  | jiná příčina | zajištění odborné opravy fy. ASIO spol. s r.o. nebo autorizovaným zástupcem |

# Odstavení čistírny z provozu

## Omezený provoz – dovolená (pouze ČOV 5, 8, 15, 20)

### Všeobecně

Čistírna je koncipována tak, že vyžaduje pravidelný přísun organických látek obsažených v odpadní vodě, kterými se "živí" aktivovaný kal. Při omezení, event. zastavení přítoku hrozí postupné vymírání kalu (tzv. "vyhladovění čistírny"), které může vyústit k úplné ztrátě čistícího efektu a nutnosti nového zapracování čistírny (viz část Instalace a zprovoznění čistírny).

V případě, že předpokládáte, že na čistírnu nebudou krátkodobě (max. délka období  2 měsíce) přiváděny odpadní vody (např. po dobu dovolené), je možné provést opatření k zabránění "vyhladovění čistírny" a tím zamezit případné nutnosti opakovaného zapracování.

### Základní varianta ČOV 5, 8, 10, 15, 20

Při uvedení čistírny do stavu omezeného provozu postupujte následujícím způsobem:

- vyčistěte odtokovou mamutku (viz. část Mamutky)

- natočte výtokové koleno na odtokové mamutce směrem nahoru.

- natočte koleno odtokové mamutky ústící do usazovacího a kalového prostoru směrem dolů.

- doplňte do nádrže čistírny čistou vodu (např. puštěním kohoutku v připojeném objektu) tak, aby úroveň hladiny v dosazovacím prostoru  dosahovala k přepadové hraně odtokového žlabu

|  | Pro opětovné uvedení do běžného provozu natočte obě kolena do původní polohy. |
| --- | --- |

### ČOV 5, 8, 10, 15, 20 ULTRA

Při uvedení čistírny do stavu omezeného provozu postupujte následujícím způsobem:

- natočte T – kus recirkulačně – kalové mamutky v usazovacím a kalovém prostoru směrem dolů stejně jako v případě odkalování

- doplňte do nádrže čistírny čistou vodu (např. puštěním kohoutku v připojeném objektu) tak, aby úroveň hladiny v nouzovém dosazovacím prostoru  dosahovala úrovně bezpečnostního přepadu v odtokovém žlabu, tzn. že voda začne odtékat bezpečnostním přepadem

|  | Pro opětovné uvedení do běžného provozu otočte T – kus směrem nahoru. |
| --- | --- |

### ČOV s dávkovacím zařízením na snížení obsahu fosforu

Mimo činnosti popsané v 19.1.2 nebo 19.1.3 vypněte dávkovací zařízení (viz. samostatná dokumentace Dávkovací zařízení na snížení obsahu fosforu).

|  | Nezapomeňte dávkovací zařízení vypnout, protože jinak dojde k „vymření“ aktivovaného kalu a nepřiměřenému nadávkování přípravku do vody v nádrži a bude obtížné znovu obnovit provoz čistírny. |
| --- | --- |

Po obnovení provozu zapněte dávkovací zařízení.

## Dlouhodobá odstávka

### Všeobecně

V případě, že předpokládáte, že na čistírnu nebudou po delší dobu (více jak 2 měsíce) přiváděny odpadní vody, je nutné vyčistit všechny části čistírny, protože jinak v nich dojde k zahnívání kalu.

Vyčištění se provede odčerpáním pomocí fekálního vozu stejně jako v případě odstranění kalů (viz. část Vyprazdňování („fekálování“) kalového prostoru, ale s tím rozdílem, že se odčerpají všechny prostory nádrže čistírny.

### Základní varianta ČOV 5, 8, 10, 15, 20, 30, 40, 50

|  | Vypněte dmychadlo a s další činností počkejte cca. 1 hodinu. Dbejte na to, aby byl sací koš vsunut do jednotlivých částí čistírny opatrně, aby nedošlo k proražení dna nádrže čistírny, technologických přepážek nebo provzdušňovače !!! Požádejte obsluhu fekálního vozu o rozbití koláče a promíchání objemu usazovacího a kalového prostoru pomocí zpětného chodu. Sací koš vsuňte postupně do všech prostorů čistírny a postupně a rovnoměrně je vyčerpejte. Ihned po vyčerpání naplňte nádrž čistírny čistou vodou pomocí hadice rovnoměrně do všech prostor čistírny. Na dobu cca. 10 min. zapněte dmychadlo a poté jej vypněte. |
| --- | --- |

|  | Je-li čistírna mimo provoz neponechávejte nádrž čistírny bez vody ! |
| --- | --- |

Při opětovném uvedení do provozu postupujte stejně jako při prvním spuštění ČOV (viz.  4.2 – Uvedení čistírny do provozu). Čistírnu vizuálně zkontrolujte, otočte "kolena" odtokové mamutky do polohy pro stálý provoz, zapněte dmychadlo a začněte na čistírnu přivádět odpadní vody. První kontrolu množství kalu v aktivaci (podle  části Kontrola množství aktivovaného kalu proveďte  cca za 6 týdnů).

|  | Po spuštění bude účinnost čištění postupně zvyšovat a plné účinnosti bude dosaženo po cca. 4 až 8 týdnech. |
| --- | --- |

### ČOV 5, 8, 10, 15, 20, 30, 40, 50 ULTRA

|  | Provedení odstavení a opětovné uvedení do provozu je nutné objednat u firmy ASIO spol. s r.o. nebo autorizovaného zástupce protože při neodborně provedeném odstavení a zprovoznění hrozí nevratné poškození UF jednotky. |
| --- | --- |

## ČOV s dávkovacím zařízením na snížení obsahu fosforu

Postupujte stejně jako v případě omezeného provozu.

# Jak čistírna funguje

## Všeobecně

Z technologického hlediska se varianty ČOV odlišují  způsobem separace směsi vod po aktivaci:

- dosazováním (základní varianta která se v systému typového značení se uvádí bez označení)

- filtrací - MBR technologií (varianta ULTRA)

Obě varianty mohou být dále doplněny zařízením pro dávkování srážedla na snížení obsahu fosforu.

## Základní varianta

### Technologické schéma

Technologické schéma ČOV je uvedené na následujícím obrázku:

### Funkční schéma základní varianty ČOV 5, 8, 15, 20

Zjednodušené funkční schéma ČOV je uvedeno na následujícím obrázku:

Odpadní voda natéká do usazovacího a kalového prostoru, kde je prostou sedimentací  zbavena mechanických, plovoucích a usaditelných látek, které jsou dále podrobeny anaerobnímu rozkladu (hydrolýze). Z usazovacího prostoru natéká přepadem mechanicky předčištěná voda do aktivačního prostoru, ve kterém probíhá vlastní proces biologického čištění stykem odpadní vody s aktivovaným kalem a případně biomasou zachycenou na nosiči biomasy. Aktivační prostor je provzdušňován pomocí jemnobublinného provzdušňovače umístěného v jeho spodní části. Směs vody a aktivovaného kalu z aktivačního prostoru je čerpána přečerpávací mamutkou do dosazovacího prostoru, kde dojde usazením k oddělení aktivovaného kalu a vyčištěné vody. Vyčištěná voda je odtokovou mamutkou čerpána do odtokového žlabu, odkud odtéká z čistírny. Usazený aktivovaný kal je hydraulicky recirkulován z dosazovacího prostoru zpět do aktivačního prostoru otvorem v technologické přepážce . Přebytečný aerobně stabilizovaný kal je periodicky pomocí kalové mamutky odčerpáván do usazovacího a kalového prostoru.

Akumulační prostor slouží k vyrovnání změn vyvolaných nerovnoměrným nátokem do čistírny v průběhu dne. Do provzdušňovače je přiváděn vzduch z dmychadla. Část vzduchu vystupujícího z provzdušňovače je zachytávána v jímači vzduchu přečerpávací mamuky, slouží pro její pohon a následně pro pohon odtokové a kalové mamutky.

V případě krátkodobého omezení přítoku na čistírnu (např. v době dovolené) je vyčištěná voda namísto do odtokového žlabu vracena pomocí odtokové mamutky zpět do usazovacího a kalového prostoru, tj. dochází k cirkulaci vody při omezeném provozu.

### Funkční schéma základní varianty  ČOV 30, 40, 50

Zjednodušené funkční schéma ČOV je uvedeno na následujícím obrázku:

Odpadní voda natéká do usazovacího a kalového prostoru, kde je prostou sedimentací  zbavena mechanických, plovoucích a usaditelných látek, které jsou dále podrobeny anaerobnímu rozkladu (hydrolýze). Z usazovacího prostoru natéká přepadem mechanicky předčištěná voda do aktivačního prostoru ve kterém probíhá vlastní proces biologického čištění stykem odpadní vody s aktivovaným kalem a případně biomasou zachycenou na nosiči biomasy. Aktivační prostor je provzdušňován pomocí jemnobublinného provzdušňovače umístěného v jeho spodní části. Směs vody a aktivovaného kalu z aktivačního prostoru natéká otvory v technologické přepážce do dosazovacího prostoru, kde dojde usazením k oddělení aktivovaného kalu a vyčištěné vody. Vyčištěná voda je odtokovými mamutkami čerpána do odtokového žlabu, odkud odtéká z čistírny. Usazený aktivovaný kal je pomocí recirkulačních mamutek odčerpáván z dosazovacího prostoru zpět do aktivačního prostoru. Přebytečný aerobně stabilizovaný kal je periodicky pomocí kalové mamutky odčerpáván do usazovacího a kalového prostoru.

Akumulační prostor slouží k vyrovnání změn vyvolaných nerovnoměrným nátokem do čistírny v průběhu dne.

Do rozdělovače vzduchu je přiváděn vzduch z dmychadla. Z rozdělovače je vyveden přívod vzduchu do provzdušňovače a pro pohon recirkulačních a kalové mamutky. Vzduch vystupující z recirkulačních mamutek slouží následně pro pohon odtokových mamutek.

## Varianta ULTRA (s filtrací - MBR technologií)

### MBR jednotka

MBR  jednotka je sestava zahrnující:

- rám z nerezové oceli

- MBR modul (moduly) sestavený z MBR bloků – membránových filtrů

- jemnobublinné provzdušňovače

- čerpadlo permeátu

- plovákový spínač

Zjednodušené schéma MBR jednotky je uvedené na následujícím obrázku:

Čerpadlo permeátu vytváří podtlak na vnitřní straně membránových filtrů a tím dochází k membránové filtraci odpadní vody s aktivovaným kalem přes membrány a oddělení čisté vody (permeátu) od zbytku směsi. Vzduch s provzdušňovače slouží k provoznímu čištění membránových filtrů a současně umožňuje provzdušňování aktivačního prostoru ve kterém je modul umístěn. Plovákový spínač zapíná čerpadlo permeátu v závislosti na výšce provozní hladiny v aktivačním prostoru.

### Technologické schéma ČOV 5, 8, 15, 20 ULTRA

Technologické schéma ČOV je uvedené na následujícím obrázku:

### Technologické schéma ČOV 30, 40, 50  ULTRA

Technologické schéma ČOV je uvedené na následujícím obrázku:

### Funkční schéma ČOV 5, 8, 15, 20 ULTRA

Zjednodušené funkční schéma ČOV je uvedeno na následujícím obrázku:

Odpadní voda natéká do usazovacího a kalového prostoru, kde je zbavena mechanických, plovoucích a usaditelných látek, které jsou dále podrobeny anaerobnímu rozkladu (hydrolýze). Z usazovacího prostoru natéká přepadem mechanicky předčištěná voda do aktivačního prostoru ve kterém probíhá vlastní proces biologického čištění stykem odpadní vody s aktivovaným kalem. Aktivační prostor je provzdušňován pomocí jemnobublinného provzdušňovače integrovaného v MBR jednotce (jednotkách). Směs vody a aktivovaného kalu z aktivačního prostoru je filtrována  přes membránový filtr MBR jednotky (jednotek) a pomocí čerpadla permeátu dopravována do odtokového žlabu, odkud odtéká z čistírny. Variantně je možné uzpůsobit odtok permeátu do akumulační nádrže k dalšímu využití (např. zálivce). Čerpadlo permeátu je zapínáno (vypínáno) v závislosti na výšce hladiny v aktivačním prostoru pomocí plovákového spínače.  Směs vody a aktivovaného kalu je při běžném provozu pomocí recirkulačně – kalové mamutky  recirkulována z nouzového dosazovacího prostoru do aktivačního prostoru.

Přebytečný aerobně stabilizovaný kal je periodicky pomocí recirkulačně – kalové mamutky  odčerpáván do usazovacího a kalového prostoru.

Akumulační prostor slouží k vyrovnání změn vyvolaných nerovnoměrným nátokem do čistírny v průběhu dne.

Do rozdělovače vzduchu je přiváděn vzduch z dmychadla. Z rozdělovače je vyveden přívod vzduchu do MBR jednotky (jednotek) a recirkulačně – kalové mamutky.

V případě krátkodobého omezení přítoku na čistírnu (např. v době dovolené) je voda cirkulována pomocí recirkulačně – kalové mamutky z nouzového dosazovacího prostoru zpět do usazovacího a kalového prostoru.

V případě poruchy MBR jednotky natéká směs vody a aktivovaného kalu z aktivačního prostoru do nouzového dosazovacího prostoru a přes bezpečnostní přepad do odtokového žlabu. Tím je zajištěna v omezeném rozsahu funkce čistírny při poruše MBR jednotky. Nastavení odtoku z recirkulačně – kalové mamutky do usazovacího a kalového prostoru se provádí otočením T – kusu na mamutce.

|  | Rozměry a technologické přepážky v nádrži jsou shodné jako v základním provedení, pouze dosazovací prostor není využíván pro separaci vody dosazováním, ale jen pro akumulaci. Toto řešení umožňuje rozšíření základní varianty na variantu ULTRA i u již provozovaných ČOV. |
| --- | --- |

### Funkční schéma ČOV 30, 40, 50 ULTRA

Zjednodušené funkční schéma ČOV je uvedeno na následujícím obrázku:

Odpadní voda natéká do usazovacího a kalového prostoru, kde je zbavena mechanických, plovoucích a usaditelných látek, které jsou dále podrobeny anaerobnímu rozkladu (hydrolýze). Z usazovacího prostoru natéká přepadem mechanicky předčištěná voda do aktivačního prostoru ve kterém probíhá vlastní proces biologického čištění stykem odpadní vody s aktivovaným kalem. Aktivační prostor je provzdušňován pomocí jemnobublinného provzdušňovače umístěného u dna nádrže. Směs vody a aktivovaného kalu z aktivačního prostoru natéká do prostoru MBR jednotky kde  je filtrována  přes membránový filtr MBR jednotky (jednotek) a pomocí čerpadla permeátu dopravována do odtokového žlabu, odkud odtéká z čistírny.  Variantně je možné uzpůsobit odtok permeátu do akumulační nádrže k dalšímu využití (např. zálivce). Čerpadlo permeátu je zapínáno (vypínáno) v závislosti na výšce hladiny v aktivačním prostoru pomocí plovákového spínače.

Směs vody a aktivovaného kalu je pomocí recirkulační mamutky  recirkulována z nouzového dosazovacího prostoru do aktivačního prostoru. Přebytečný aerobně stabilizovaný kal je periodicky pomocí kalové mamutky  odčerpáván z prostoru MBR jednotky do usazovacího a kalového prostoru.

Akumulační prostor slouží k vyrovnání změn vyvolaných nerovnoměrným nátokem do čistírny v průběhu dne.

Do rozdělovačů vzduchu je přiváděn vzduch z dmychadla. Z rozdělovačů je vyveden přívod vzduchu do MBR jednotky  (jednotek), provzdušňovačů a pro pohon recirkulační a kalové mamutky.

V případě poruchy MBR jednotky natéká směs vody a aktivovaného kalu z aktivačního prostoru do nouzového dosazovacího prostoru a přes bezpečnostní přepad do odtokového žlabu. Tím je zajištěna v omezeném rozsahu funkce čistírny při poruše MBR jednotky.

|  | Rozměry a základní technologické přepážky v nádrži jsou shodné jako v základním provedení. Toto řešení umožňuje rozšíření základní varianty na variantu ULTRA i u již provozovaných ČOV. |
| --- | --- |

## Dávkování srážedla na snížení obsahu fosforu

Do usazovacího a kalového prostoru je pomocí dávkovacího zařízení dávkován roztok srážedla. Dávkování je proporciální na základě průtoku v ČOV sledovaného na základě změny výšky hladiny.

# Označení shody CE

| ASIO spol. s r.o., 664 51 Jiříkovice 83 |
| --- |
| IČO: 48910848 |
| 08 |
| ČSN EN 12566-3 |
| AO 204, NO 1020 |
| AS VARIOcomp .. ROTO … ; AS VARIOcomp .. K … ; AS VARIOcomp .. N; AS VARIOcomp .. ROTO P … ; AS VARIOcomp .. K P … ; AS VARIOcomp .. N P… |
| Jmenovitý průtok (m3/den): | 0,6; 1,20; 1,5; 2,25; 3,00; 4,05; 5,7; 7,5 * |
| Materiál: | PP; PE* |
| Vodotěsnost (zkouška vodou): | vyhovělo normě |
| Pevnost v tlaku (na mezi porušení): | vyhovělo výpočtu |
| Výkonnost čištění při zkoušce dle ČSN EN 12566-3: | ukazatel | hodnoty na odtoku (mg/l) | účinnost (%) |
|  |  | BSK5 | 11,8 | 96 % |
|  |  | CHSK | 85 | 85 % |
|  |  | NL | 29 | 90,3 % |
| *…… dle velikosti a varianty ČOV |

| ASIO spol. s r.o., 664 51 Jiříkovice 83 |
| --- |
| IČO: 48910848 |
| 08 |
| ČSN EN 12566-3 |
| AO 204, NO 1020 |
| AS VARIOcomp .. ROTO ULTRA … ; AS VARIOcomp .. K ULTRA … ; AS VARIOcomp .. N ULTRA ; AS VARIOcomp .. ROTO ULTRA P … ; AS VARIOcomp .. K ULTRA P … ; AS VARIOcomp .. N ULTRA P… |
| Jmenovitý průtok (m3/den): | 0,6; 1,20; 1,5; 2,25; 3,00; 4,05; 5,7; 7,5 * |
| Materiál: | PP; PE* |
| Vodotěsnost (zkouška vodou): | vyhovělo normě |
| Pevnost v tlaku (na mezi porušení): | vyhovělo výpočtu |
| Výkonnost čištění při zkoušce dle ČSN EN 12566-3: | ukazatel | hodnoty na odtoku (mg/l) | účinnost (%) |
|  |  | BSK5 | 3 | 99 |
|  |  | CHSK | 25 | 96 |
|  |  | NL | <2 | 99,5 |
| *…… dle velikosti a varianty ČOV |

# Text boxes

přívod vzduchu od dmychadla

přebytečný kal

cirkulace při omezeném provozu

koleno v odtokovém žlabu směrem nahoru

koleno v usazovacím a kalovém prostoru směrem dolů

přepadová  hrana odtokového žlabu

natočené výtokové koleno odtokové mamutky

odtokový žlab

přívod vzduchu

hladina vně  trubice

hladina v trubici

směs

kapalina + vzduch

vzduch

trubice

koleno v aktivačním prostoru

T – kus v usazovacím a kalovém prostoru

poloha při odkalování

výtokový otvor

výstup  vzduchu

čerpaná kapalina

odpadní voda zbavená mechanických nečistot

odpadní voda z kanalizace

T – kus v usazovacím a kalovém prostoru

T - kus

T - kus

odkalování

běžný provoz

ČOV bez kontejneru na dmychadlo

přívod el. energie k ČOV (kabel)

přívod vzduchu (hadice, potrubí)

příklad umístění štítků

na ČOV AS Variocomp .. K

08

EN 12566-3

AO 204, NO 1020

kontejner s dmychadlem

koleno v aktivačním prostoru

kontejner s dmychadlem

víko

ASIO, spol. s r.o.

Tuřanka 1, 627 00 Brno, CZ

IČO:  48910848

přívodní hadice  vzduchu k recirkulační mamutce

odvzdušňovací ventil na přívodu vzduchu k provzdušňovačům

přívodní hadice  vzduchu ke kalové mamutce

ventil pro otevření (uzavření) přívodu vzduchu k MBR jednotce*

ventil pro otevření (uzavření) přívodu vzduchu k recirkulační mamutce

přívodní hadice  vzduchu k provzdušňovači

nátok

min. hladina

max. hladina

přečerpávací mamutka

nádrž

objekt (garáž, přístavek apod.)

ventil pro otevření (uzavření) přívodu vzduchu ke kalové mamutce

odvzdušňovací ventil na přívodu vzduchu k provzdušňovačům

kalová mamutka

přívodní hadice  vzduchu k odtokové mamutce

odtoková mamutka

přívodní hadice vzduchu ke kalové mamutce

recirkulační  mamutka

přívodní hadice  vzduchu k provzdušňovači

kalová mamutka

rozdělovač vzduchu

aktivační  prostor prostor

dosazovací prostor prostor

vyčištěná voda po sedimentaci při poruše MBR jednotky

vybrání vyflotovaného kalu z dosazovacího prostoru

přelití vyflotovaného kalu do kalového prostoru

čištění odtokového žlabu

čištění stěn

< 2000

optimální koncentrace aktivovaného kalu

nízká koncentrace aktivovaného kalu

nouzový dosazovací prostor

vysoká  koncentrace aktivovaného kalu

vyčištěná voda  (permeát)

aktivovaný kal

aktivovaný kal se nevytvořil

1/3

aktivovaný kal

vyčištěná voda po sedimetaci

vyčištěná voda  (permeát)

MBR jednotka

přebytečný vyprodukovaný aktivovaný  kal

odtah stabilizovaného kalu pomocí fekálního vozu

prostor MBR jednotky

1/2

Imhoffův kužel -

čerstvě nabraná směs vody a kalu z aktivace

Imhoffův kužel –

po 30 min. sedimentace.

Zřetelné rozhraní kalu a vody

(zde např. nízká koncentrace kalu)

poloha ventilu „OTEVŘENO“

víko

dmychadlo

poloha při omezeném provozu – např. dovolená

odtoková mamutka

odtokový žlab

nosič biomasy instalovaný v odůvodněných případech za účelem zlepšení odtokových parametrů a stability procesu

"koleno" v usazovacím a kalovém prostoru

provzdušňovač

standardní poloha při běžném provozu

"koleno" v odtokovém žlabu

"koleno" v usazovacím a kalovém prostoru

"koleno" v odtokovém žlabu

poloha ventilu „UZAVŘENO“

odvzdušňovací  ventil na přívodní hadici vzduchu k provzdušńovači

standardní poloha při běžném provozu

nádrž

napojení přívodu vzduchu do nádrže

ventil pro otevření (uzavření) přívodu vzduchu ke kalové mamutce

akumulační prostor

dosazovací prostor

aktivační prostor

usazovací a kalový prostor

rozdělovač vzduchu

napojení přívodu vzduchu do nádrže

ventil pro otevření (uzavření) přívodu vzduchu k provzdušňovači

kalový prostor

vyčištěná voda

kontejner s dmychadlem

přívod el. energie k MBR jednotce (kabel)

rozvaděč

víko

přívod vzduchu ( potrubí)

nádrž

objekt (garáž, přístavek apod.)

hladina v aktivačním prostoru při správné  funkci provzušňování

Imhoffův kužel

odměrný válec

nouzový dosazovací prostor

usazovací a kalový prostor opatřený odnímatelným pachotěsným poklopem

zajištění vzpěrné tyče na víku před uzavřením

přívodní hadice  vzduchu k MBR jednotce *

ventil pro otevření (uzavření) přívodu vzduchu k MBR jednotce*

usazovací a kalový prostor opatřený odnímatelným pachotěsným poklopem

koleno odtokové mamutky v odtokovém žlabu

ventil pro otevření (uzavření) přívodu vzduchu ke kalové mamutce

přívodní hadice  vzduchu k provzdušňovači * mamutce

přívodní hadice  vzduchu k odtokové mamutce

přívodní hadice  vzduchu ke kalové mamutce

stojan s rozvaděčem

přívod el. energie k dmychadlu (kabel)

přívod el. energie k ČOV (kabel)

přívod el. energie k UF jednotce (kabel)

přívod vzduchu (potrubí)

kontejner s dmychadlem

víko

nádrž

ventil pro otevření (uzavření) přívodu vzduchu k MBR jednotce*

odtokový žlab

ventil pro otevření (uzavření) přívodu vzduchu k recirkulačně- kalové mamutce

hadice od čerpadla permeátu (vyčištěné vody)*

přívodní hadice  vzduchu k recirkulačně-kalové mamutce

přívodní hadice  vzduchu k  MBR jednotce*

recirkulačně-kalová mamutka

ventil pro otevření (uzavření) přívodu vzduchu k recirkulační mamutce

koleno odtokové mamutky v usazovacím a kalovém prostoru

napojení přívodu vzduchu do nádrže

aktivační prostor

odkalovací T - kus recirkulačně-kalové mamutky

nouzový přepad

vyčištěná voda s aktivovaným kalem

výtokové koleno odtokové mamutky

přívodní hadice  vzduchu k recirkulační mamutce

odtokový žlab

přívodní hadice  vzduchu ke kalové mamutce

odpadní voda

recirkulace usazeného aktivovaného kalu

vzduch

aktivovaný kal

vyčištěná voda

odpadní voda s aktivovaným kalem

kal

víko

nádrž

víko

přívod vzduchu (hadice, potrubí)

objekt (garáž, přístavek apod.)

dmychadlo

rozvaděč

nádrž

ČOV s kontejnerem na dmychadlo a rozvaděčem v objektu

ČOV bez kontejneru na dmychadlo

nádrž

přívod vzduchu (hadice, potrubí)

přívod el. energie k ČOV (kabel)

ČOV s rozvaděčem v objektu

kontejner s dmychadlem

zajištění vzpěrné tyče při otevření

víko

nádrž

aktivační prostor

vyčištěná  voda s aktivovaným kalem

kal

odpadní voda

usazovací a  kalový prostor

odpadní voda zbavená mechanických nečistot

odpadní voda z kanalizace

recirkulovaná odpadní voda s aktivovaným kalem

nouzový dosazovací prostor

recirkulovaná vyčištěná voda s aktivovaným kalem

usazený aktivovaný kal z dosazovacího prostoru

vyčištěná voda

vzduch a směs z aktivace

směs z aktivace

vzduch na provzdušňování aktivace

vyčištěná voda po sedimentaci při poruše MBR jednotky

přebytečný vyprodukovaný aktivovaný  kal

odtah stabilizovaného kalu pomocí fekálního vozu

dosazovací prostor

aktivace

přívod el. energie k ČOV (kabel)

stojan s rozvaděčem

přívod el. energie k MBR jednotce (kabel)

přívod el. energie k dmychadlu (kabel)

víko

přívod vzduchu (hadice, potrubí)

kontejner s dmychadlem

ČOV s kontejnerem na dmychadlo a rozvaděčem u nádrže

přívod el. energie k dmychadlu (kabel)

čerpadlo permeátu

vyčištěná voda (permeát)

sada MBR bloků - membránových filtrů

odpadní voda s aktivovaným kalem

odpadní voda s aktivovaným kalem

vzduch

provzdušňovač

přebytečný vyprodukovaný aktivovaný  kal

vyčištěná voda po sedimetaci

odpadní voda zbavená mechanických nečistot

odtah stabilizovaného kalu pomocí fekálního vozu

odpadní voda z kanalizace

odpadní voda s aktivovaným kalem

odpadní voda

MBR jednotka

kal

vzduch

aktivační prostor

usazovací a  kalový prostor

přívod el. energie k dmychadlu (kabel)

stojan s rozvaděčem

přívod vzduchu ( potrubí)

objekt (garáž, přístavek apod.)

rozvaděč

přívod el. energie k dmychadlu (kabel)

ČOV s rozvaděčem u nádrže

ČOV s kontejnerem na dmychadlo

přečerpávací mamutka

odvzdušňovací  ventil na přívodní hadici vzduchu k provzdušńovači *

kalová mamutka

usazovací a kalový prostor opatřený odnímatelným pachotěsným poklopem

odtoková mamutka

odtokový žlab

aktivační  prostor prostor

dosazovací prostor

oka pro provlečení zámku

zajištění vzpěrné tyče při otevření

madlo

recirkulační mamutka

recirkulace mezi aktivací a nouzovým dosazovacím prostorem

provzdušňovač

vyčištěná voda k akumulaci

rozdělovač vzduchu

vyčištěná voda

vzduch na provzdušňování aktivace

přívod vzduchu od dmychadla

přebytečný kal

přívod vzduchu (hadice, potrubí)

nátok

min. hladina

max. hladina

MBR jednotka

kalová mamutka

odtokový žlab

nosič biomasy instalovaný v odůvodněných případech za účelem zlepšení odtokových parametrů a stabilizaci procesu

směs z aktivace

kalová  mamutka

aktivační  prostor prostor

nouzový dosazovací prostor

usazovací a kalový prostor opatřený odnímatelným pachotěsným poklopem

ventil pro otevření (uzavření) přívodu vzduchu k provzdušňovači

přívod el. energie k MBR jednotce (kabel)

rozdělovač vzduchu

usazený aktivovaný kal z dosazovacího prostoru

vyčištěná voda

vzduch na provzdušňování aktivace

přívod vzduchu od dmychadla

přebytečný kal

nátok

min. hladina

max. hladina

2 x recirkulační mamutka

kalová mamutka

2 x odtoková mamutka

odtokový žlab

nosič biomasy instalovaný v odůvodněných případech za účelem zlepšení odtokových parametrů a stability procesu

provzdušňovač

akumulační prostor

dosazovací prostor

aktivační prostor

usazovací a kalový prostor

recirkulační mamutka

prostor MBR jednotky

nouzový přepad

rozdělovač vzduchu

odtokový žlab

hadice od čerpadla permeátu (vyčištěné vody) *

nouzový přepad

recirkulace mezi aktivací a nouzovým dosazovacím prostorem

přebytečný kal

prostor MBR jednotky

akumulační prostor

nouzový dosazovací prostor

aktivace

akumulační prostor

nouzový dosazovací prostor

aktivační prostor

usazovací a kalový prostor

usazovací a kalový prostor

vyčištěná voda k akumulaci

vzduch

odpadní voda s aktivovaným kalem

vyčištěná voda s aktivovaným kalem

recirkulovaná vyčištěná voda s aktivovaným kalem

rozdělovač vzduchu

recirkulace mezi aktivací a nouzovým dosazovacím prostorem

vyčištěná voda

vzduch na provzdušňování aktivace

přívod vzduchu od dmychadla

recirkulace při běžném provozu

nátok

MBR jednotka

recirkulačně - kalová mamutka

odtokový žlab

nosič biomasy instalovaný v odůvodněných případech za účelem zlepšení odtokových parametrů a stability procesu

směs z aktivace

přebytečný kal

min. hladina

max. hladina

přebytečný kal nebo cirkulace při omezeném provozu

nouzový přepad