TECHNICKÁ SPECIFIKACE

dle zákona č. 40/2004, Sb. ve znění Vyhl. č. 239/2004 Sb.

Technický list

Konkretizace typu a modifikace výrobku:

Válcová, dvouplášťová, po vybetonování na stavbě samonosná nádrž, určená pro osazení do pojížděných ploch případně s vysokou hladinou spodní vody.

Čerpací stanice AS-PUMP EO/PB-SV

EO	pro uložení pod zem, válcová

PB	kombinace skelet plast x betonová výplň, po vybetonování vždy samonosná

SV	pro uložení do míst s výskytem spodních vod nad úrovní základnové desky

Normy, předpisy a směrnice

ČSN EN ISO 12100, ČSN EN 626-1+A1, ČSN EN 60335-2-41, ČSN EN 60439-1, ČSN EN 60529, ČSN EN 61000-6-3-Ed2, ČSN EN 61000-6-1-Ed2, ČSN 75 0905

Schválení, specifikace a osvědčení:

Prokázání shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb.

Výrobek splňuje technické požadavky dle Nařízení vlády č. 163/2002 Sb, ve znění NV č. 312/2005 Sb. a příslušného Stavebního a technického osvědčení vydaného firmě ASIO, spol. s r. o.

Technický standard

Válcová, dvouplášťová, po vybetonování na stavbě samonosná nádrž, určená pro osazení do pojížděných ploch případně s vysokou hladinou spodní vody.

Popis:

Čerpací stanice modulové konstrukce určená k čerpání splaškových odpadních vod v systémech stokových sítí a kanalizačních přípojek. Je možné je použít též k čerpání dešťových a spodních vod, příp. dalších kapalin vhodných k čerpání v závislosti na chemickou odolnost použitých materiálů vlastní čerpací stanice v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Čerpací stanice jsou tvořeny šachtou osazenou technologickým zařízením pro čerpání kapalin.

Princip zařízení:

šachta s patřičnou dimenzí akumulačního a manipulačního prostoru, veškeré technologické prostory velikostně i profilem odpovídají max. návrhovému průtoku čerpané kapaliny Q= ..….. l/s, nátok může být opatřen česlicovým košem z nerezavějící oceli, akumulační a kalový prostor dimenzován dle ČSN EN 752, čerpadla osazená podle předpisu výrobce a dimenzována na návrhový přítok v návaznosti na velikost akumulačního prostoru, bezpečnost a ekonomičnost provozu, osazeno spouštěcí zařízení umožňující kdykoliv bez vyčerpání snadnou údržbu čerpadel manipulačním otvorem, trubní rozvod, soustava ovládacích plováků, elektroinstalace vč. rozvaděče.

Nádrž čerpací stanice:

plastová z termoplastu (PP, PE) válcová, dvouplášťová, konstruována podle zásad ČSN EN 12573 a předpisů DVS, meziprostor mezi vnějším a vnitřním pláštěm vč. stropu nádrže je vystrojen armovací výztuží V 10425 Ø10-20, KARIsítě KZ 05 (prof. 8/8-150/150), vstupní manipulační otvory ve stropě min. světlého profilu 600 x 600 mm.

Víko manipulačního otvoru:

uzamykatelné, otevíratelné na pantech, litinový poklop nebo víko z kompozitního sklolaminátového materiálu, pochůzí protiskluzová úprava povrchu, únosnost dle ČSN EN 124 třídy A15, odolného proti UV záření nebo poklop z nerezavějící oceli.

Způsob osazení:

Čerpací stanice se osadí do výkopu na rovnou betonovou podkladní desku tloušťky dle únosnosti základové zeminy. Betonová směs pro vybetonování prostoru mezi plášti C 30/40 třída sednutí kužele S1– míra sednutí 10 až 40 mm (ČSN EN 12350). Betonáž po vrstvách, rychlost kladení betonové směsi Vbs = 0,2 m/hod (viz ČSN 73 0035), vibrace 10%, v meziplášti osazena beton. výztuž. Po vyzrání betonu je nádrž samonosná s vlastnostmi ŽB nádrže, do pojížděných ploch a/nebo do terénu s vysokou hladinou spodní vody, max. hloubka založení základové spáry 5000 mm pod upraveným terénem.

Statika:

plastová nádrž vč. stropu staticky posouzena na tlak betonové směsi při betonáži, po vybetonování mezipláště a vyzrání železobetonu je konstrukce dimenzována na tyto základní návrhové parametry:

zásyp zeminou o parametrech:

měrná hmotnost 	( = 2000 kg/ m3

koeficient zemního tlaku v klidu	Kr = 0,5

nahodilé místní přitížení na terén	q = do vozidel 400 kN

vztlak podzemní vody na výšku	Hpv = 4 m

vč. posouzení stability, na min. dobu provozu 50 let dle příslušných norem. Zásypy prováděny po vrstvách vhodným materiálem bez velkých a ostrých zrn z důvodu ochrany vnějšího pláště jako hydroizolace. O využití místního vytěženého materiálu rozhodne geolog.

Uživatelský standard

Dodávka kompletní čerpací stanice, plastová nádrž vč. stropu v dvouplášťovém provedení, technologické vystrojení funkčními prostorami, čerpadly, trubními rozvody, systém plovákové signalizace a elektroinstalace stanice. Montáž čerpací stanice provést podle montážních pokynů výrobce. Nádrž stanice se osadí do výkopu na rovnou betonovou podkladní plochu tloušťky dle únosnosti základové zeminy. Po vybetonování prostoru mezi plášti vznikne nádrž se všemi atributy železobetonové nádrže (hmotnost, pevnost, životnost atd.). Díky plastovým plášťům z termoplastu má nádrž dokonalou ochranu betonu hydroizolací proti agresivitě odpadních vod zevnitř a případné agresivitě podzemní vody z vnějšku.  Betonáž mezipláště  se bude provádět za současného napouštění nádrže vodou. Výsledná podoba objektu je zabudovaná kompletní čerpací stanice v upraveném zpevněném terénu s manipulačními vstupy, ukončené v ploše vhodným poklopem (litinový, kompozicový nebo z nerezavějící oceli).

Vlastnosti výrobku doloženy Protokolem o ověření shody typu výrobku podle § 7 NV č. 163/2002 Sb. a Prohlášením o shodě podle § 12 zákona č. 22/1997 Sb.

Technické údaje: